辽宁开味食品有限公司泡菜生产基地

柴油发电机系统技术要求

招标技术文件

日期：2021年11月

目录

一、项目概况	1

二、 项目地址	1

三、 项目说明	1

三、具体投标项目明细清单及内容	3

四、招标技术要求	5

五、项目交货期、安装调试及培训	24

六、项目质保及售后服务	24

# 一、项目概况

辽宁开味食品有限公司为涪陵榨菜集团股份有限公司全资子公司，预计年产5万吨泡菜生产基地建设项目。

- 项目地址

辽宁省盘锦市盘山县高升经济开发区兴企街。

- 项目说明

- 本项目技术要求：本招标技术要求在中国轻工业成都设计工程有限公司设计图纸上编制，招标文件技术要求与设计图纸不一致的以设计图纸为准。

- 本项目为总包工程。投标方负责提供技术方案涉及的所有柴发设备及电缆、进线柜、开关柜采购及敷设安装、电气试验、消防验收、调试验收及售后服务，以及电缆、桥架、低压柜安装的管沟、架空管廊、支架敷设等所有的施工内容。

- 本工程在实施期间，有关任何人工、材料、机械价格上涨及环境变化导致现场施工产生的费用增加及各类市场风险和国家政策调价等风险等一切费用不做任何调整，投标方应在投标前的现场勘查时充分考虑。

- 项目总平图

- 工程范围（包括但不仅限于）

1、柴油发电机系统供货、运输、卸货、二次搬运、仓储、就位、安装、降噪、母线安装、调试、验收、消防验收备案、技术培训和售后服务等工程。

2、成套开关、进线柜、母排、电缆、桥架、辅材等属于本工程范围内的设施设备的采购、运输、二次搬运、仓储、二级配电箱接线、质检测试、安装和调试、试运行、消防验收备案测试、技术培训和售后服务等工作。

3、属于本工程内的设施设备基础、开孔、开洞、开槽、井道、电缆沟、架空管线施工等配套设施的土建工作。

4、总包工程下，满足招标方柴油发电机系统需求所产生的其它工程内容包含在以上范围之内，招标方不再另外支付费用，投标方在现场踏勘时纳入考虑。

# 三、具体投标项目明细清单及内容（包括但不仅限于）

（一）电缆型号及起止点，见下表：

| 起端 | 终端 | 电缆编号 | 电缆型号及规格 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油发电机房馈线柜 | 锅炉动力电备用电源PB-GL | C02P01 | ZRYJV-0.6/1kV 3X150+2X70 | 160 |
| 柴油发电机房馈线柜 | 杀菌段配电箱 备用电源 | C06P01 | ZRYJV-0.6/1kV 3X240+2X120 | 570 |
| 柴油发电机房馈线柜 | 自来水稳压配电箱 备用电源 PB-SB | C06P03 | ZRYJV-0.6/1kV 5X16 | 130 |
| 柴油发电机房馈线柜 | LB2配电箱 锅炉间照明 备用电源 | C02P04 | ZRYJV-0.6/1kV 5X16 | 160 |
| 母线 |  |  | LB-FR-2500A/4 (L1.L2.L3.PEN) | 20 |
| 母牌 |  |  | 1250A/4 (L1.L2.L3.PE.N) | 10 |
| 防火桥架 |  |  | 400*150 | 800 |
| 镀锌钢管 （刷防火漆） |  |  | 根据规范配置管径 |  |

注：1、本次电缆范围为柴发机房非消防负荷段，消防负荷段已完成敷设。

- 本次招标包含电缆头制作安装，其他辅助配套设施包含在本招标文件内。

- 本次招标范围电缆、桥架、母牌、母线数量以实际踏勘为准，电缆表数量为暂估，不作为投标量。

- 动力车间内柴发电机（常载1000kw，备载1100kw）一套，包括但不仅限于：发电机组、发动机、发电机、控制器、母线、出口断路器、控制线、减震系统、发电机组燃油系统（油箱、燃油管路）、启动系统（启动电池及连接线、市电浮充装置安装），排烟系统（排烟消声器、波纹管及其它安装辅材安装）、排气系统（软连接、导风罩制作安装）、进气系统（制作进风风管，确保机组正常运行所需的风量）等。

注：1、动力车间内柴发电机具体位置参考电施-06-电气冷库、动力中心（R）图纸。

2、柴油发电机房内柴油发电机系统配置、出线柜配置及安装位置，需满足辽宁省最新消防验收标准，若因消防验收未通过，需按验收标准进行整改。

- 成套低压柜：

低压进线柜、C05(800X800X2200)、C06(800X800X2200)，包括不仅限于：断路器/开关/熔断器、电流互感器、电压互感器、计量仪表装置，其各回路电压、电流、功率具体参数参考柴油发电机配电系统图设计图纸、电-萝卜清洗修改通知单图纸，

注：1、消防负荷馈线柜已安装。

2、其他元器件规格参考原设计图纸。

# 四、招标技术要求

（一）投标单位必须列表写明所提供的柴油发电机、低压柜、电缆、元器件生产地、品牌、生产厂相关文件，以及附上该厂家的生产许可证、产地证明、国家强制性产品认证（CCC）证书、各种安全和质量检查证明等文件，必须满足与产品相关的国家标准。

（二）如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的柴发、电缆完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“技术差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。

（三）柴油发电机技术要求：

1执行标准（包括但不仅限于）

工程施工验收规范及标准 ：

《声环境质量标准》                      GB3096-2008

《民用建筑隔声设计规范》                GB50118-2010

《工业企业厂界环境噪声排放标准》        GB12348-2008

《大气污染物综合排放标准》              GB 16297 -1996

《民用建筑电气设计规范》                JGJ16-2008

《钢结构设计标准》                      GB50017-2017

《烟囱工程施工及验收规范》              GB50078-2008

设备以及主要材料相关标准：

《往复式内燃交流发电机组》              IS08528-1-6

《往复式内燃机驱动的发电机》            BS5000-3

《往复式内燃机》                        IS03046

《旋转电机的一般要求》                  BS4999

《发电机和电动机》                      NEMA MG21

《往复式内燃机驱动的交流发电机组》      GB/T2820

《自动化柴油发电机组分级要求》          GB/T4712-1996

《烟囱设计规范》                        GB50051-2002

《建筑抗震设计规范》                    GB50011-2001

《工业设备及管道绝热工程设计规范》      GB20264

《金属波纹膨胀通用技术条件》            GB/T12777

满足以下使用环境要求：

海拔高度：＜1000米

最高温度：+55 ºC

最低温度：-25ºC

适用于以下温度运行：-25ºC～+55ºC

2、专用技术要求

（1）生产厂家出厂测试报告和产地证明文件；产品出厂前需进行满负荷运行试验、可监督运行情况。

（2）柴油机组的机房，应保证满足起动温度需要。当环境温度达不到起动要求时，应采用局部或整机预热装置。

（3）有防止误入市政电网措施。

（4）柴油发电机组出口断路器柜由柴油发电机组配套组装。

（5）柴油发电机组出线盒、出口断路器柜至各密集型铜母线槽、母排的软连接由机组厂家成套制作。

（6）当消防回路的工作电流大于该回路报警电流时，报警电流表延时10S发出声光报警同时将报警信号传至后台系统显示。

（7）柴油发电机下馈线柜需具备：当厂区消防报警时，可自动切换为厂区消防负荷，切断非消负荷，报警消除时，可自动切换非消负荷，切断消防负荷。

（8）柴油发电机的低压开关柜供货厂商负责完成低压开关柜与柴油柴油发电机之间的封闭母线槽（桥）的设计、供货（包括连接和安装附件），并根据安装的实际情况进行实测后完成制作，确保其可靠连接。

（9）机房应做消音、隔声处理。机组基础应采取减振措施。当机组设置在主体建筑内或地下层时，应防止与房屋产生共振现象。

（10）柴油发电机应采用丙类柴油作燃料。本次招标包含储油箱，储油间的油箱应密闭，且应设置通向室外的通气管应设置带阻火器的呼吸阀。油箱的下部应设置防止油品流散的设施。

（11）柴油机的排烟通过排烟管排出，严禁排出的烟气与排风混合，排烟有相关处理措施，排放必须符合相关部门的相关规定（包括不仅限于《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）、	建筑物排烟系统技术标准（GB51251-2017）及其他现有环保相关标准），柴发机房排烟、排风及其他必要的开洞、孔包含在此招标文件施工内容中。

（12）柴油发电机投入使用、验收前，其搬运保护、成品设施防护由投标方负责。

（13）柴油发电机布置不得违反工业与民用配电设计手册第四版上册第3.3柴油发电机房布置要求规范。

（14）柴油发电机提供负荷应满足本招标图纸设计所有负荷同时启动正常运行，若因消防验收不通过的，则中标方应承担相应整改、扩容费用。

3、通用技术要求

（1） 机组的具体技术指标如下：

1）额定电压：230/400V（三相四线）。

2）额定频率：50Hz。

3）额定转速：1500rpm。

4）功率因数：0.8（滞后）。

5）噪音：柴油发电机房除机组下设减振装置、排烟管上设消音器外，机房亦做消音、隔声处理，具体要求参见柴发图纸。

6）结构：机组为一体式结构，底座选用高强度型钢制作，配备高性能弹簧减震装置；风扇水箱冷却，控制屏安装在机组侧面或电机顶端；机组尺寸需满足机房预留之安装空间。

7）电压稳态调整率：≤±0.5%，电压瞬态调整+20~-15%，频率稳态调整率：≤±0.5%。

频率瞬态调整率：＋10～－7%，电压波动率：≤±1.0%，频率波动率：≤±0.5%。

8）机组由高能免维护铅酸蓄电池组启动，电池容量必需能连续启动机组六次；具有柴油机拖动的充电功能和市电充电的浮充功能，并配备有市电充电器。

9）机组的启动方式：

A．手动开关启动；

B．远程手动启动；

10）机组的自动启动供电与自动加载

每个启动循环为三次，两次启动间歇时间为10~30S。

11）机组自动启动成功率：≥99%。

12）机组报警装置：

a．水温过高、水位过低报警；

b．机油压力报警；

c．机组超速报警；

d．电池电压过低报警；

13）自动保护功能：机油压力低、水温高、转速过高/过低、输出电压过高/过低、电流过载、短路、缺相时应能停机保护。

14）机组的自动停机可靠性：

正常停机：切断主电路后空载运行5min，切断油路；

紧急停机：立即切断主电路，切断油路、电路、气路。

15）机组的具体技术指标均需提供厂家加盖鲜章的彩页技术资料证明文件或检测报告。

（2）柴油机

1）调速方式：电子调速。

2）进气方式：带废气涡轮增压。

3）启动方式：24V直流电动马达启动。

4）滤清系统：采用可换式机油/柴油滤清器和干式空气过滤器，过滤后需满足国家相关排放标准。

5）排气系统：采用高效降噪消音器及弹性波纹管弹性连接件，达到国三以上标准，需提供排放检测报告，且符合当地柴发排放标准，需提供T3排放检测报告。

6）冷却方式：闭式循环水箱风扇冷却，机组散热水箱需加满防冻液。

7）水套预热装置：提供机组缸套水恒温预热装置。

8）燃油型号：0#轻柴。

9）润滑油：SAE 15W-40 API CF级以上，机组移交需加满机油。

10）结构：机组为一体式结构，底座选用高强制钢材制作，配备高性能减震装置。

11）燃油系统：电喷/电控等。

（3）交流发电机

1）类型：自散热、单轴承；

2）励磁：1000KW机组为永磁；

3）电压调节器：配用AVR/DVR电压调节装置，精度优良，DVR为密封结构，具备抗潮和防震的特点；

4）绝缘等级：H级；

5）接线方式：三相四线；

6）防护等级：IP23；

7) 发电机必须符合GB/T2820、GB1105、YD/T502、ISO3046、ISO8528、BS5514、DIN6271、SAEJ1349、VDE0530、DIN6280、IEC34等制造技术标准。

（4）控制系统

1）可测量显示如下信息：（中文液晶显示）

三相线电压；三相相电压；三相电流；转速;频率；水温；油压；有功、无功功率；功率因素；视在功率；运行时间；启动次数；下次检修时间；电池电压；有功、无功电度表；

2）控制功能：

a．手动/停止两种运行方式选择功能；

b．具备蓄电池弱电量监测报警功能。

c. 控制屏必须有故障事件日志记录功能，便于故障查找维护；

d. 控制系统具备对交流发电机组热损坏保护功能，承受300%额定电流10秒。

- 自动保护和报警

a．发动机发生轻微故障（如冷却水温高、机油温度高、机油压力低、过负荷、三次启动失败等），发出声、光报警、并允许手动停车。

b．发动机发生严重故障（如冷却水温过高、机油温度过高、机油压力过低、超速、电压过低或过高等），使发动机处于预定的危险阶段时，应立即自动停车、并发出声、光报警信号。

c. 发动机在过流、供电母线短路、断相、电压过高、失压时立即自动跳闸、并发出声光报警。

d. 所有声光报警信号和解除开关必须接至控制器上。

6)	自动对起动蓄电池充电。

7)	机组具有自动计时的功能。

（5）辅助供油系统

1）日用油箱：

1000kw柴油发电机油箱容量为1000L的日用油箱（满载情况，8小时的需用量）。

油箱材质为优质钢板并做防腐处理，要求钢板厚度达到规范要求；设有油位观察窗、排污阀、加油口等；油箱供油和回油区域应设有带孔隔板，以减少热交换。

2）油箱供油管端位置应高于油箱底部约50mm，以防止沉积物和水被吸入供油管；部分机组油箱油位应高于发动机喷油器位置；以防喷油器回油，启动困难。

3）中标人需提供油箱大样图纸、发电机房油路平面图；图中须标明材料设备规格、安装要求等。

4）储油间应采用防火墙与发电机间隔开，当必须在防火墙上开门时，应设置能自行关闭的甲级防火门，并向发电机间开启。

（6）柴油发电机组安装处理要求

1）安装包括设备做减震措施，发电机组燃油系统措施（油箱、燃油管路），启动系统（启动电池及连接线、市电浮充装置安装），排烟系统（排烟消声器、波纹管及其它安装辅材安装），排气系统（软连接、导风罩制作安装），进气系统（制作进风风管，并用防爆轴流风机强制引流至每台机组正后面确保机组正常运行所需的风量）。

2）降噪工程：达到本次招标图纸设计要求。

3）对柴油发电机组进行安装、调试、培训直至运行正常交付给业主。

4、售后服务要求

（1）为满足本地化服务要求，要求柴发、成套柜设备故障响应时间低于4小时；

5、产品制造商要求（提供加盖制造商鲜章的证明文件）

（1）投标人所投品牌的制造商须获得ISO9001质量管理体系认。

（2）投标人所投品牌的产品须获得正规渠道品牌一级OEM授权书。

（3）投标人所投的柴油机、发电机、控制系统须获得正规渠道品牌厂家针对此项目的项目授权书。

（三）电缆技术要求

1、产品所涉及的产品以及验收标准、规范等必须完全满足所有中华人民共和国的条例及规范，包括但不限于以下范围：

《电力工程电缆设计规范》

《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》

《额定电压0.6/1kV及以下铜芯塑料绝缘耐火电力电缆》

《电线电缆电性能试验方法》

《电线电缆机械物理性能试验方法》

《电缆附件试验方法》

《电线电缆交货盘》

《电线电缆识别标志》

《电线电缆燃烧试验方法》

《电缆外护层》

《电线电缆机械物理性能试验方法》

《电缆的导体》

《额定电压1kV和3kV的挤出绝缘电力电缆及附件》

2、使用环境相关要求

海拔高度：＜1000米

最高温度：+55 ºC

最低温度：-25ºC

适用于以下温度运输和储存：-25ºC～+55ºC

敷设方式：电缆沟敷设、直埋敷设、电缆桥架、电缆托架、钢管内敷设、架空敷设。

3、本次招标工程招标电缆表按照设计图纸进行规划，投标电缆数量以投标方自行现场实际勘查数量为准，中标后实施过程产生的数量增加，甲方不再另计费用。

4、室外干敷设，电缆与各种设施的最小净距，不应小于下表所列数值（单位：米）

| 设施名称 | 平行 | 交叉 |
| --- | --- | --- |
| 基础 | 0.5 | - |
| 电杆 | 0.60 | - |
| <10KV电力电缆间以及与控制电缆间 | 0.10 | - |
| 电力电缆或控制电缆与>10KV电力电缆之间 | 0.25 | 0.50 |
| 通讯电缆 | 0.50 | 0.50 |
| 热力管道（有绝热层） | 0.50 | 0.50 |
| 水管,压缩空气管 | 1.00 | 0.50 |
| 可燃气体及易燃,可燃液体管道 | 1.00 | 0.50 |
| 平道路(行时与路边,交叉时与路面) | 1.50 | 1.00 |
| 电缆引入建筑物时穿保护管应超出建筑物散水坡距离 | - | 0.10 |
| 排水沟 | 1.00 | 0.50 |

5、电缆到场要求

（1）投标方供应的电缆应是全新的、技术先进的并且成熟可靠的电缆、电缆到场后需进行到货检验及相关电气试验（外观检查和见证取样送质检中心检验，每批次到场的不同规格型号的电缆需进行送检，有关检测产生的费用亦包含在总价（单价）不再单独计算）。

（2）在导体允许的运行温度下，电缆应具有30年的设计寿命。

（3）所有的电缆必须满足本规范的性能要求。并能承受正常使用时的弯曲和机械应力。

（4）电缆应妥善包装在符合JB/T8137－1999 规定要求的电缆盘，所有电缆末端应可靠封堵、密封，并用适当的方法牢固地固定在电缆盘上。

（5）包装标签应包括制造厂名及商标、盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确旋转方向、标准编号、制造日期和买方名称等。

6、运输及储存要求

（1）电缆、柴油发电机须加以保护以免遭受在运输过程中可能的机械损伤。存放、存储、安装需考虑通风且无有害气体侵蚀的场所，保证设施设备不受气候及外部条件影响。所有设施设备元器件在使用前应予有效密封，以防止潮气侵入。

（2）材料进场后，卸货、二次搬运、仓库存储费用亦包含在总价（单价）不再单独计算。

（3）设施设备发货前，应当对货物进行合理包装，该包装应当能够满足远途运输、防震、防潮、防锈和防装卸破损等方面的要求，保证货物被安全送达至招标方方指定收货地点。

7、防火封堵措施。

（1）烟道、电缆穿过墙壁、楼板或进入配电箱、柜的孔洞处及电缆管开口处，采用防火堵料密实封堵。

（2）跨越防火分区以及楼层的电线导管两端开口处，采用防火封堵措施。

8、电缆桥架、托盘或槽盒安装技术要求。

（1）主电缆均为整根敷设，中途不得出现接头。

（2）电缆桥架、托盘或槽盒直线长度大于30m时，设置伸缩节。

跨越建筑物变形缝时，设置补偿装置。

（3）电缆桥架、托盘或槽盒水平安装时，支架间距不大于1.5m；垂直安装时，支架间距不大于2m；首端、终端、进出接线盒、转角处，0.5m内设置支架。

（4）招标图中电缆桥架、托盘或槽盒所注安装高度为最低高度，要满足安装电缆所需空间，在吊顶内安装时，底距吊顶应大于50mm。

（5）所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按《建筑电气安装工程图集》中有关作法施工。

（6）有耐火要求的线路，矿物绝缘电缆连接附件的耐火等级不应低于电缆本体的耐火等级。

（7）矿物绝缘电缆交流系统单芯电缆应采取下列防涡流措施：电缆应分回路进出钢制配电箱（柜）、桥架，电缆应采用金属件固定或金属线绑扎，且不得形成闭合铁磁回路，当电缆穿过钢管（钢套管）或钢筋混凝土楼板、墙体的预留洞时，电缆应分回路敷设；

（8）矿物绝缘电缆首末端、分支处应设标志牌。

（9）当矿物绝缘电缆穿越不同防火分区时，其洞口应采用不燃材料进行封堵。

9、其他施工技术要求

（1）凡与施工有关而又未说明之处，参见《建筑电气安装工程图集》，《建筑电气通用图集》及国家相关规范施工，或与招标方协商解决。

（2）所有电缆及设备进场后均需建设、施工、供应商、监理四方进行到货检验、见证取样送检、电缆检测主要有绝缘电阻、接地电阻、耐火等级、电导率等参数应符合国家相关标准。

（3）投标方在电缆到场后，需通知业主进行到货检验各批次质量及数量，并编制材料报审表，包括进场时间、批次、数量及附上本批次的电缆合格证、质量证明书相关附件。

（4）在设备材料具备隐蔽条件时，施工单位进行自检，并在隐蔽前48h以书面形式通知建设单位（监理单位）或工程质量监督、检验单位进行验收。通知内容包括：隐蔽验收的内容、隐蔽方式、 验收时间和地点、本批次隐蔽验收电缆数量等，收方依据为隐蔽验收文件及材料报审表。

（四）成套开关柜、进线柜技术要求

1、本次技术性能参照引用的国家规范和标准，包括但不限于以下范围：

GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》

GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》

IEC439-1    《成套低压开关设备和控制设备》

GB7251-1987 《低压成套开关设备》

GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》

GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》

GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

IEC364       《建筑物电气装置》

IEC439-3     《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》

NEMAIC2-322 《通用交流电动机控制中心》

JB2436-1992  《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》

除以上，还应符合国家、质量验收规范及供电局的要求。

2、柜体尺寸、母排、开关/熔断器型号及额定电流(A)、脱扣器/附件参数/脱扣器整定电流(A)、晶闸管投切模块、母线等仪器仪表附件可参考柴油低压柜系统图设计图纸、但不低于设计、使用及消防验收要求。

3、柜体技术要求

（1）电力仪表量程与电流互感器变比相匹配(所有的网路电力仪表均带计量功能，精度不低于1.0级)。

（2）具体参考招标文件中总动力图纸，投标方需按照此方案配置符合消防验收的低压配电柜。

（3）当消防回路的工作电流大于该回路报警电流时，报警电流表延时10S发出声光报警同时将报警信号传至后台系统显示。

（4）柴油发电机的低压开关柜供货厂商负责完成低压开关柜与柴油柴油发电机之间的封闭母线槽采购、供货(包括连接和安装附件)、安装，并根据安装的实际情况进行实测后完成制作，确保其可靠连接。此次招标包含柴油发电机房内的电缆沟开挖及降水且做好防水处理，室外无预留孔洞，需开孔至室外且开孔穿越墙体处安装保护套管。具体施工大样图参考招标图纸电缆沟剖面图，支架施工间距制作参考国标（不仅限于）12D101-5,62~63页。

（6）柴油机房中消防桥架内敷设消防电缆需与动力电缆分开。

（7）柴油机房内的电缆沟内为动力电缆，消防电缆需敷设在消防桥架内。

（8）低压柜必须满足消防相关规范，安装完毕后若需经过供电部门、消防部门验收，验收产生的相关检测费用亦包含在本次报价内。

（9）投标单位需配合原消防单位，在低压柜安装消防报警模块，其模块必须与原消防系统相匹配，且其消防通信主线需引至消防控制室内同时保证模块由消防电源供电。低压开关柜需与消防报警系统联动，消防报警时，断开关柜内非消防负荷断路器，切换为消防电源；消防报警取消时，断开消防电源、切换为非消负荷，保证系统稳定性。

（10）具有防止自备电源误入市政电网相关措施。

（11）应急电源与正常电源之间，应采取防止并列运行的措施。

4、接地及安全

本工程低压系统采用TN-C-S接地保护系统地,要求接地电阻不大于1欧姆，实测不满足要求时，增设人工接地极。

凡正常不带电而当绝缘破坏可能呈现电压的电气设备金属外壳均应可靠接地。

（六）其他

1、招标文件所附图纸，包括“新增萝卜清洗设备施工图”、“东北泡菜生产基地低压配电系统图”，提供了本标段柴发、线缆、低压柜、配电箱的点位、元器件型号和回路等，选型仅供投标人参考，投标人必须以现场为实际情况进行投标报价。

2、投标单位应仔细深化柴油发电机配电平面图纸，其桥架、电缆敷设位置应按规范避开原有工艺、动力、控制等管线，中标后图纸应交于原设计单位审核。若应未满足相关规范或不满足现场敷设要求的，投标方应负责修改，增加的相关费用招标方不予增补。

3、凡与施工有关而又未说明之处，参见国家、地方标准图集施工。

4、施工时电气安装人员应结合现场建筑结构、各专业设备及管道布置安装的实际情况，做好电气管线的预埋、有关箱体的预留孔洞以及防雷接地和等电位联结等工作。

5、施工时应严格按国家有关施工质量验收规范、施工技术操作规程执行。

6、投标方需具有类似项目（柴发、消防、低压配电安装等）实施经验。进场后需编写施工组织设计，危大工程（若有）编写专项施工方案并报监理、业主审批，管理人员必须配齐全（项目经理一人、技术负责人一人、质量负责人一人、专职安全员一人）到岗到位，其中项目经理需持建造师证（机电）、专职安全员需持安全员证上岗，对于不能满足项目需求及规范需求的人员，投标方有权责令更换相关人员，实施过程期间留有完整的实施工程资料（辽宁省工程文件资料）。

7、所有施工人员，必须具有相关岗位持证上岗。

8、招标单位应仔细阅读设计文件及图纸，按照《建设工程安全生产管理条例》的要求，在工程施工中对所有涉及施工安全的部位进行全面、严格的防护，并严格按安全操作规程施工，以保证现场人员的安全，同时投标单位人员、设施设备所有安全事故由投标方负责，所产生的经济损失由乙方承担。

9、投标方必须提供的技术资料，包括但不限于以下范围：

（1）电缆、柴发平面布置图。

（2）其他所需要的材料与检验，例如桥架、支架、镀锌钢管

等材料及开孔、开挖量、检验检测费、配合消防、电力部门验收备案用等清单。

（3）元器件的选型与配置清单。

10、品牌要求

- 发动机采用一线及以上品牌：广西玉柴、上海菱重、重庆康明斯、上柴股份、珀金斯、康明斯电力。

- 发电机采用一线及以上品牌：江苏爱尔玛、广州英格、上海马拉松、无锡斯坦福、康明斯电力。

- 控制器采用一线及以上品牌：郑州众智、上海孚创、深海、科迈、康明斯电力。

- 冷却系统（散热器）采用一线及以上品牌：江苏维创、新乡法斯特、扬州万达、康明斯电力。

- 电缆品牌采用国内一线品牌：上上电缆，远东电缆，浦东电缆及以上档次。

- 开关柜、元器件采用合资一线品牌：施耐德，ABB，西门子，欧姆龙及以上档次。

# 五、项目交货期、安装调试及培训

1、交货期：签订合同后，中标方应在30天内交货，30天内完成安装敷设及调试验收及消防部门验收工作。

2、整个工程质量必须满足甲方签定的合同书中所要求的质量等级，要达到施工图纸设计要求以及国家、地区或行业标准规范和强制性条文的规定，且验收时必须经过规范规定的相关电气实验。

3、验收产生的检验检测费用及报当地消防部门、供电部门等政府职能机构备案验收及检测费用包含在本次投标报价内。

# 六、项目质保及售后服务

1、中标方须承诺柴油发电机、成套柜、电缆的质保期不低于2年，电缆寿命不低于30年，柴油发电机寿命不低于25年；中标方购置其他设备质保期不得低于两年，且必须提供相应质保期证明；质保期从终验收合格之日起算。

2、质保期内，质保期内，乙方承担免费保修责任，货物出现问题的，乙方应当向甲方或甲方指定第三方提供电话或者远程技术支持；对于通过电话无法解决的问题，乙方应当指派专业技术人员12小时内到达现场，并于24小时内完成维修工作。如果仍无法恢复使用，则乙方需要提供备品备件或进行更换，以保证甲方的正常使用。乙方不能按照质保售后约定履行义务，甲方有权另行委托有资质的单位进行维修、更换，由此产生的相关费用由乙方承担，甲方有权将费用自行从质保金中扣除。

3、质保期后，中标方提供设备的终身维修及零配件的及时供应。