辽宁开味食品有限公司萝卜清洗机电缆敷设

技术要求

一、项目地址

辽宁省盘锦市盘山县高升经济区辽宁开味食品有限公司。

二、总体要求

（一）本项目为总包工程。施工范围（包括但不限于）由动力中心PBDZ1配电箱电缆拆除，增加过渡箱、萝卜清洗机电缆采购敷设包括完成所投电缆、电缆沟槽开挖与回填、配电箱、桥架等辅材的采购、运输、仓储、安装和调试、送检、试运行、技术培训和售后服务等工作。

（二）本工程在施工期间，有关任何人工、检测、材料、机械价格上涨及环境变化导致现场施工产生的费用增加及各类市场风险和国家政策调价等风险等一切费用不做任何调整（除工程设计变更、图纸范围外的变更引起的费用增减）；所有的材料进场后，卸货、二次搬运、仓库存储费用亦包含在总价（单价）不再单独计算。投标方应在投标与现场勘查时充分考虑。

（三）采用规范及标准

产品所涉及的产品以及验收标准、规范等必须完全满足所有中华

人民共和国的条例及规范，包括但不限于：

《电力工程电缆设计规范》

《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》

《额定电压0.6/1kV及以下铜芯塑料绝缘耐火电力电缆》

《电线电缆电性能试验方法》

《电线电缆机械物理性能试验方法》

《电缆附件试验方法》

《电线电缆交货盘》

《电线电缆识别标志》

《电线电缆燃烧试验方法》

《电缆外护层》

《电线电缆机械物理性能试验方法》

《电缆的导体》

《额定电压1kV和3kV的挤出绝缘电力电缆及附件》

GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》

GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

IEC364       《建筑物电气装置》

IEC439-3     《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》

NEMAIC2-322 《通用交流电动机控制中心》

JB2436-1992  《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》

三、技术要求

（一）本次招标预估工程量

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | YJV22-0.6/1KVA（4X185+1x95） | 500 | m | 1 |
| 2 | 配电箱 | 1000*800*400mm | 1 | 台 | 2 |
| 3 | 型钢支架 | 制作安装、除锈、刷油 | 2 | t | 3 |
| 4 | 桥架 | 400*150mm | 190 | m | 4 |
| 6 | 土方开挖 |  | 90 | M³ | 6 |
| 7 | 土方回填 |  | 75 | M³ | 7 |
| 8 | 细沙 |  | 11 | M³ | 8 |
| 9 | 红砖 |  | 3.2 | M³ | 9 |
| 10 | 残土外运 |  | 15 | M³ | 10 |
| 11 | 电缆头制作 | YJV22-0.6/1KVA（4X185+1x95） | 6 | 个 | 11 |
| 12 | 铜排制作 | 30mm | 1 | m | 12 |
| 13 | 混凝土 | 30 | 3 | M³ | 13 |
| 14 | 钢筋 | 12# | 0.5 | t | 14 |
| 15 | 墙体开洞、封堵 |  | 1 | 项 | 15 |
| 16 | 公路破路面 |  | 1 | 项 | 16 |
| 17 | 公路恢复 |  | 1 | 项 | 17 |
| 18 | 建筑入口开挖 |  | 1 | 项 | 18 |

招标工程电缆数量以现场实际勘查数量为准，招标电缆表预估长度仅做参考。

（二）电缆技术要求

电缆品牌：宝胜电缆、远东电缆、上上电缆、津达电缆等国内一线品牌。

电缆试验及送检要求：投标方供应的电缆应是全新的、技术先进的并且成熟可靠的电缆、电缆到场后需进行到货检验及相关电气试验（外观检查和见证取样送质检中心检验，到场的不同规格型号电缆需进行送检。

敷设技术要求：电缆在公路下穿过需破坏现有250mm混凝土路面，不得破坏雨水管及相关管线。直埋电缆与天然气管道间距：垂直距离：0.5m，电缆在导管敷设0.15m；水平距离：低中压0.5m，次高压1m。不得破坏天然气管道。

电缆必须整根敷设，不得有接头和破损。电缆穿过墙壁、楼板或进入配电箱、柜的孔洞处及电缆管开口处，采用防火堵料密实封堵。跨越防火分区以及楼层的电线导管两端开口处，采用防火封堵措施。电缆埋地敷设是在地上挖一条深度0.8m左右的沟，沟宽0.6m。沟底平整后，铺上100mm厚的细砂土，作为电缆的垫层。敷设完后，在电缆上再铺上100mm厚的软土或细砂土，上面盖混凝土盖板或砖，覆盖宽度应超过电缆直径两侧5Omm，最后在电缆沟内填土，覆土要高出地面150～200mm，并在电缆线路的两端、转弯处和中间接头处竖立标示桩。

电缆直埋技术要求：敷设于冻土层时，应埋入冻土层以下。当无法深埋时，可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中，需采取防止电缆受到损伤的措施。埋地深度为800mm；电缆沟底辅设软土细沙100mm；电缆上端辅设软土细沙100mm；辅设红砖超出电缆两端50mm；回填完成后埋设电缆标志桩。直埋电缆作法按照国标参见（不仅限于）《12D101-5《110kV及以下电缆敷设》和招标图纸中大样图。电缆埋地敷设时，电缆与各种设施的最小净距，不应小于下表所列数值（单位：米）

| 设施名称 | 平行 | 交叉 |
| --- | --- | --- |
| 基础 | 0.5 | - |
| 电杆 | 0.60 | - |
| <10KV电力电缆间以及与控制电缆间 | 0.10 | - |
| 电力电缆或控制电缆与>10KV电力电缆之间 | 0.25 | 0.50 |
| 通讯电缆 | 0.50 | 0.50 |
| 热力管沟 | 2.00 | 0.50 |
| 水管,压缩空气管 | 1.00 | 0.50 |
| 可燃气体及易燃,可燃液体管道 | 1.00 | 0.50 |
| 平道路( 行时与路边,交叉时与路面) | 1.50 | 1.00 |
| 电缆引入建筑物时穿保护管应超出建筑物散水坡距离 | - | 0.10 |
| 排水沟 | 1.00 | 0.50 |

（三）桥架技术要求

（一）材质为镀锌钢板。

（二）建筑柱中间距7500nn，建筑有圈梁可安装支架。

（三）尺寸：400*150mm，高度为3.5米。

（四）所有电缆桥架、托盘或槽盒水平安装时，支架间距不大于1.5m；垂直安装时，支架间距不大于2m；首端、终端、进出接线盒、转角处0.5m内设置支架。电缆桥架、托盘或槽盒直线长度大于30m时，设置伸缩节，跨越建筑物变形缝时，设置补偿装置。

- 配电箱技术要求

断路器品牌为德力西。配电箱材质为镀锌钢板，配电箱要求墙面安装，尺寸1000*800*400mm，上开孔，表面涂膜处理。箱面设有铭牌。箱的板厚度、箱内部元器件接法与装配布置合理、进出线预留孔洞数量、大小、形状及箱的安装方式等必须符合国标。配电箱的焊接、螺栓连接均应牢固，焊缝应均匀、光洁，无焊皮、焊穿、气孔等不良现象；螺栓连接应有平、弹簧垫圈，外露丝扣2-5扣。配电箱无明显色差和反光，表面平整、干净，无凹坑、划痕等损伤现象。

- 安全要求

所有施工人员，必须具有相关岗位持证上岗。

电缆沟施工前投标方应先查清图纸，摸清地下管线分布情况，以确定电缆敷设位置及确保不损坏运行电缆和其他管线。出现的一切损失由投标方负责。

投标单位应仔细阅读设计文件及图纸，按照《建设工程安全生产管理条例》的要求，在工程施工中对所有涉及施工安全的部位进行全面、严格的防护，并严格按安全操作规程施工，以保证现场人员的安全。

- 其他要求

所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按《建筑电气安装工程图集》中有关作法施工。

凡与施工有关而又未说明之处，参见《建筑电气安装工程图集》，《建筑电气通用图集》及国家相关规范施工，或与招标方协商解决。

所有电缆及设备进场后均需建设、施工、供应商、监理四方进行到货检验、见证取样送检、检测主要有绝缘电阻、接地电阻、耐火等级、电导率等参数应符合国家相关标准。

投标方需具有电力施工总承包叁级资质及以上，且应建立、健全质量保证体系和质量管理体系。

四、项目交货期及安装调试

（一）交货期：签订合同后，中标方应在10天内完成安装敷设及调试验收及供电部门验收工作。

（二）整个工程质量必须满足甲方签订的合同书中所要求的质量等级，要达到施工图纸设计要求以及国家、地区或行业标准规范和强制性条文的规定，且验收时必须经过规范规定的相关电气实验。

五、项目质保及售后服务

（一）中标方须承诺配电箱、电缆的质保期不低于2年，电缆寿命不低于30年；中标方购置设备质保期不得低于两年，且必须提供相应质保期证明；质保期从终验收合格之日起算。

（二）质保期内，乙方承担免费保修责任，货物出现问题的，乙方应当向甲方或甲方指定第三方提供电话或者远程技术支持；对于通过电话无法解决的问题，乙方应当指派专业技术人员12小时内到达现场，并于24小时内完成维修工作。如果仍无法恢复使用，则乙方需要提供备品备件或进行更换，以保证甲方的正常使用。乙方不能按照质保售后约定履行义务，甲方有权另行委托有资质的单位进行维修、更换，由此产生的相关费用由乙方承担，甲方有权将费用自行从质保金中扣除。

（三）质保期后，中标方提供设备的终身维修及零配件的及时供应。