- 华安原料车间看筋段地面维修施工方案

- 一、工程概况

- （一）现场勘查情况

- 1.原地面为水磨石材质，受盐水长期侵蚀，腐蚀已渗透至基层，导致地面空鼓区域较多，结构稳定性受损。

- 2.前期生产厂自行修补区域存在混凝土强度低、翻砂露砂现象，修补质量不达标，无法满足车间使用需求。

- 3.原地面平整度差，存在多处积水点，进一步加剧地面腐蚀，影响生产作业安全与效率。

- （二）地面设计标准与材料选型

- 1.功能要求：地面需满足车间承重、抗压、抗冲击、超级耐磨损、抗酸碱盐类物质长期侵蚀、抗渗、长期耐盐水浸泡不起壳不脱层的要求，同时具备防滑性能，确保使用寿命长，适配车间生产环境。

- 2.材料选型：结合使用需求与材料性能，采用厚度≥8mm的水性聚氨酯砂浆进行地面维修，总面积约700m2，保障地面功能与耐久性。

- 二、施工工艺与操作要点（水性聚氨酯砂浆地坪，厚度≥8mm）

- 1.基面预处理（关键前置工序）

- 基层清理：彻底清除地面灰尘、油污、松散颗粒及旧涂层残留，确保基层洁净无杂物，避免影响后续粘结效果。

- 基面铣刨/打磨：使用铣刨机或研磨机处理地面，去除空鼓、起砂层，同时初步磨平高低差较大区域，使基层整体粗糙度一致，为找平奠定基础。

- 缺陷修补：对地面裂缝、坑洞等局部缺陷，采用强度≥40MPa的高强度修补砂浆填充压实，干燥后打磨平整，保障基层完整性。

- 2.界面剂施工

- 待基层干燥（含水率≤8%）且洁净后，涂刷专用水性界面剂（可按要求与水泥1:1混合），用量不低于0.4kg/㎡，增强基层与找平砂浆的粘结力，防止分层。

- 验收要求：界面涂层均匀无漏涂、无起粉，涂刷后2h内无开裂，确保与基层紧密结合。

- 3.精准找平处理（核心平整度控制工序）

- 采用强度≥50MPa的快干型高强找平砂浆，按坡度≥2‰（满足排水需求）或平整度误差≤3mm/2m的标准摊铺。用2米靠尺反复刮平，高凸处及时铲平、低洼处补填，确保找平层表面平整无明显起伏。

- 常温下养护24小时，待找平层完全固化后，用细目研磨机轻磨表面浮浆，保持基层粗糙洁净。

- 验收要点：找平层无空鼓、无裂缝，坡度与平整度符合设计要求。

- 4.切缝处理（防开裂关键措施）

- 按地面面积每6-8㎡划分分格，或沿墙体、柱体边缘5～8cm处弹线，使用切缝机切割伸缩缝（缝深、缝宽为后续聚氨酯涂层厚度的2倍），填充与聚氨酯涂层兼容的弹性聚氨酯密封胶，避免温度变化导致涂层开裂。

- 5.聚氨酯砂浆底涂施工

- 将搅拌均匀的聚氨酯砂浆底涂材料倒在处理好的基面上，用平镘刀刮涂，确保材料完全覆盖基面无遗漏，用量≥2kg/㎡。

- 6.聚氨酯砂浆面涂施工

- 按比例搅拌均匀聚氨酯面涂材料，倒在基面上，用8mm大针耙沿排水方向刮平，通过厚度仪检测确保涂层厚度≥8mm。墙边、设备周边用镘刀收边，避免涂层堆积；柱及墙面阴角做成圆弧形（便于后续清洁、提升成型质量）。最后用针长10mm的钢针滚筒匀速消泡，避免漏滚。养护要求：25℃条件下养护≥72h，养护期间禁止人员踩踏、重物碾压；施工环境温度需控制在5℃~35℃，避免影响材料固化。

- 三、材料管理与要求

1.所有材料选用一线品牌（例如巴斯夫、西卡、马贝等同档次及以上品牌），优先选用找平层和聚氨酯同一品牌产品，主要材料需厂家提供符合标准的食品安全相关认证文件（如：FDA、HACCP）。

- 2.材料进场后，需经甲方验收质量与数量，验收合格后方可投入使用；施工现场需设置分类堆放区，对材料进行清晰标识，避免混淆。

- 3.投标单位须提供相近环境（如含高盐腐蚀、潮湿、超耐磨等）下的水性聚氨酯施工案例，且案例中地面经3～5年使用后性能完好，以证明材料适用性与耐久性。

- 四、施工现场管理

- 1.施工拆除物及施工过程中产生的垃圾，由施工单位全权负责自行处置，处置过程需符合国家及项目所在地环保要求，禁止随意倾倒、焚烧或遗撒。

- 2.施工现场需保持整洁，施工废料需及时清理；施工设备、工具需有序摆放，避免影响作业秩序与安全。

- 五、质量验收标准

- 1.功能与外观验收：面层坡度符合交底要求，无倒返水及积水现象；表面整体平整、均匀，无明显流挂、针孔、气泡、缩孔、颗粒等缺陷；颜色与设计要求一致，无明显色差、发花或局部变色；边缘、角落等特殊部位无漏涂、堆积，涂层连续完整。

- 2.性能验收：地面硬度、耐磨性、防滑性需符合相关标准要求；经抗渗、耐酸碱测试后，无渗漏、起壳、脱层现象，满足车间长期使用需求。

- 六、工期与安全管理

- （一）工期要求

- 总工期控制在15天，施工单位需根据施工工艺顺序与现场实际情况，制定详细的分项施工时间表，报甲方存档；须在保证施工质量合格的前提下，严格按照工期计划推进，避免延误。

- （二）安全要求

- 1.人员防护：施工人员必须佩戴防滑鞋、防毒口罩（聚氨酯施工阶段）、护目镜；车间需开启排风扇保持通风，通风量≥3次/小时，避免溶剂挥发气体积聚。

- 2.设备安全：铣刨机、切缝机等用电设备需做好接地处理（接地电阻≤4Ω），电线需架空布置（高度≥2m），防止碾压破损；设备操作人员须持证上岗，严禁无证操作。

- 3.现场管控：施工区域需用警示带隔离，设置“施工中，禁止入内”标识；地面养护期间，禁止非施工人员进入作业区域。

- 4.应急处理：施工现场需配备ABC类灭火器、急救箱；若聚氨酯材料接触皮肤，需立即用清水冲洗15分钟；若发生火灾，应优先切断电源，使用灭火器灭火，并及时上报相关负责人。