华舞榨菜厂前处理段地面维修及配套工程施工方案

一、工程概况

（一）现场勘查情况

1.原地面为水磨石材质，受盐水长期侵蚀，腐蚀已渗透至基层，存在空鼓区域，结构稳定性受损。

2.局部区域前期由生产厂自行修补，修补区域混凝土强度低、翻砂露砂现象突出，修补质量不达标，无法适配车间使用需求。

3.原地面平整度差，地面积水无法及时排出，进一步加剧了地面腐蚀，影响生产作业安全与效率。

4.车间地面原有排水沟深度不够及规划不合理，导致生产时地面积水较多，本次整改时一并纳入维修。

5.设备现有排水管无组织排水，易造成地面局部积水，加剧地面腐蚀，需同步规划改造为不锈钢埋地管接入排水沟，实现排水有序化。

（二）地面设计标准与材料选型

1.功能要求：地面需满足车间耐磨损、抗酸碱盐类物质长期侵蚀、抗渗、长期耐盐水浸泡不起壳不脱层的要求，同时具备防滑性能，确保使用寿命与生产适配性。

2.材料与厚度：结合使用需求，采用厚度≥4mm的水性聚氨酯砂浆进行地面维修，总面积530㎡，保障地面功能与耐久性。

3.排水系统：

排水沟：采用304不锈钢钢板（厚度≥1.5mm）制作安装，提升耐腐蚀性与使用寿命，同步改造原有排水沟（增加深度）并新增适配设备布局的排水沟。

设备排水管：采用304不锈钢埋地管，规格匹配设备排水量，一端连接设备排水口，另一端接入不锈钢排水沟，实现排水有组织、无积水。

二、施工工艺与操作要点（水性聚氨酯砂浆地坪，厚度≥4mm）

1.基面预处理

基层清理：彻底清除地面灰尘、油污、松散颗粒及旧涂层残留，确保基层洁净无杂物，避免影响后续粘结。

基面铣刨/打磨：用铣刨机或研磨机去除空鼓、起砂层，初步磨平高低差较大区域，对设备基脚周边基层进行精细化处理，确保基脚与基层结合紧密，同时平整排水沟开挖区域基面，使基层整体粗糙度一致，为找平奠定基础。

缺陷修补：对裂缝、坑洞等缺陷，采用强度≥55MPa的高强度修补砂浆填充压实；对设备基脚周边松动基层进行加固修补，干燥后打磨平整，保障设备与地面衔接稳定性。

2.界面剂施工

待基层干燥（含水率≤8%）且洁净后，涂刷专用水性界面剂（可按要求与水泥1:1混合），用量不低于0.4kg/㎡，重点在设备基脚周边、排水沟基底及侧壁均匀涂刷，增强基层与找平砂浆的粘结力，防止分层。

验收要求：界面涂层均匀无漏涂、无起粉，涂刷后2h内无开裂，与基层及设备基脚紧密结合。

3.精准找平处理

采用强度≥55MPa的快干型高强找平砂浆，按坡度≥2‰（排水方向指向排水沟）或平整度误差≤3mm/2m的标准摊铺，设备基脚周边、排水沟两侧需精细找平，避免形成积水死角；用2米靠尺反复刮平，高凸处铲平、低洼处补填。常温下养护24小时，固化后用细目研磨机轻磨表面浮浆，保持基层粗糙洁净。

为保证工期，找平层需满足第二天施工聚氨酯面层的要求：6小时抗压强度≥20MPa，3天抗压强度≥35MPa，28天最终抗压强度≥55MPa，拉伸粘结强度14天≥2.6MPa，需提供厂家材料的第三方权威检测报告。

验收要点：找平层无空鼓、无裂缝，坡度与平整度符合要求，设备基脚周边、排水沟两侧过渡平顺。

4.切缝处理（防开裂关键）

按530㎡地面实际布局，每6-8㎡划分分格，沿墙体、柱体边缘5～8cm处及设备基脚外侧弹线，用切缝机切割伸缩缝（缝深、缝宽为4mm聚氨酯涂层厚度的2倍，即8mm）；排水沟两侧30cm范围内增设横向切缝，间距≤6m，填充与聚氨酯兼容的弹性聚氨酯密封胶，避免温度变化导致涂层开裂。

5. 不锈钢排水系统施工

排水沟制作安装：按现场规划尺寸，用304不锈钢钢板（厚度≥1.5mm）加工排水沟，包含沟体、盖板（只针对通道需加盖板，预留排水孔）；先对排水沟基底进行压实找平，再安装沟体，确保沟体坡度≥3‰（与地面排水坡度一致），沟底起点高度＞10cm、沟底终点高度＞25cm、沟宽＞20cm,接缝处采用氩弧焊焊接密封，防止渗漏；排水沟与室外连接管处增加不锈钢滤网/格栅，安装完成后用灌浆料浇筑沟体两侧，养护24小时。

设备排水管安装：根据设备位置与排水沟走向，测量并切割304不锈钢埋地管（规格按需定制）；在找平层上开挖管槽（深度≥10cm，宽度为管径+5cm），铺设管道，管道与设备排水口、排水沟接口处采用法兰或螺纹连接密封；回填管槽并压实找平，确保管道无变形、接口无渗漏。

验收要求：排水系统安装牢固，沟体、管道无渗漏，通水测试时排水通畅无积水，盖板平整稳固。

6.聚氨酯砂浆底涂施工

将搅拌均匀的底涂材料倒在基面上，用平镘刀刮涂，重点覆盖设备基脚周边、排水沟盖板与地面衔接处，确保完全覆盖基面无遗漏，用量≥1.5kg/㎡，为面涂施工奠定基础。

7.聚氨酯砂浆面涂施工（核心厚度控制）

- 按比例搅拌均匀面涂材料，倒在基面上，用4mm专用大针耙沿排水方向（指向排水沟）刮平，通过厚度仪实时检测，确保涂层整体厚度≥4mm；墙边、设备周边、排水沟盖板边缘用镘刀精细收边，避免涂层堆积；柱及墙面阴角、设备基脚阴角做成圆弧形（半径≥5mm，便于清洁、提升成形质量）。用针长6mm的钢针滚筒匀速消泡，避免漏滚。

- 养护要求：25℃条件下养护≥72h，养护期间禁止人员踩踏、重物碾压；施工环境温度控制在5℃~35℃，保障材料正常固化。

三、材料管理与要求

1.所有材料选用一线品牌（例如巴斯夫、西卡、马贝等同档次及以上品牌），优先选用找平层和聚氨酯同一品牌产品，不锈钢材料（排水沟、埋地管）需提供材质证明，确保兼容性，避免材质不匹配影响质量。主要材料需厂家提供符合标准的食品安全相关认证文件（如：FDA、HACCP）。

2.材料进场后需经甲方验收质量与数量（按530㎡施工量+排水系统耗材量核算），合格后方可使用；现场设置分类堆放区，不锈钢材料放置指定位置，聚氨酯材料需避光、通风存放，清晰标识材料类型与使用部位。

3.投标单位须提供相近环境（含酸碱、盐水腐蚀、潮湿等）下的水性聚氨酯施工案例，且案例地面经3～5年使用后性能完好，证明材料适用性与耐久性。

四、施工现场管理

1.由于该维修区域设备较多，在施工前需对设备搭设防护，对地面基层处理前需对设备基脚进行升高，并进行特殊处理。

2.施工拆除物及过程垃圾由施工单位全权处置，需符合国家及当地环保要求，禁止随意倾倒、焚烧，确保530㎡施工区域整洁。

3.施工设备、工具有序摆放，废料及时清理，避免影响作业秩序与安全。

五、质量验收标准

1.功能与外观：面层坡度符合要求，无倒返水、积水；表面平整均匀，无流挂、针孔、气泡等缺陷；颜色与设计一致，无明显色差；边缘、角落、设备基脚周边无漏涂、堆积，涂层连续完整。

2.性能与厚度：

地面：用厚度仪在530㎡地面随机选取不少于20个检测点（含设备周边、排水沟附近），确保单点厚度≥4mm；硬度（邵氏D硬度≥75）、耐磨性（磨耗量≤0.03g/cm²）、防滑性（干态摩擦系数≥0.6，湿态摩擦系数≥0.4）符合相关标准，抗渗、耐酸碱（浸泡24h无起壳、脱层、变色）测试后无渗漏、起壳、脱层。

排水系统：不锈钢材料厚度检测（排水沟钢板、埋地管厚度≥设计值），焊接接头进行水压测试（试验压力≥0.3MPa，保压30min无压降），确保耐腐蚀性与密封性。

六、工期与安全管理

（一）工期要求

总工期控制在15天（含排水系统施工，结合530㎡面积与4mm涂层施工效率），施工单位需制定分项施工时间表（含设备防护、排水系统安装、聚氨酯施工等关键节点）报甲方存档，在保证质量的前提下严格按计划推进，设备基脚处理、排水系统与地面施工交叉作业时需合理安排工序，避免工期延误。

（二）安全要求

1.人员防护：施工人员佩戴防滑鞋、防毒口罩（聚氨酯施工阶段）、护目镜；车间开启排风扇，通风量≥3次/小时，避免溶剂气体积聚。

2.设备安全：用电设备做好接地（接地电阻≤4Ω），电线架空布置（高度≥2m）；操作人员持证上岗，严禁无证操作。

3.现场管控：用警示带隔离施工区域，设置“施工中，禁止入内”标识；养护期间禁止非施工人员进入。

4.应急处理：现场配备ABC类灭火器、急救箱；材料接触皮肤立即用清水冲洗15分钟；发生火灾先切断电源，用灭火器灭火并上报。