垫江分公司豆瓣C端产品生产车间改造施工方案（第二次）

一、工程概况

本工程为豆瓣C端产品生产车间改造项目，以平面布局图为依据，涵盖瓶装生产线及配套工具间、包材间、配料间等功能区改造，核心目标是打造符合食品生产规范的净化级作业环境，施工内容如下：

1.隔墙系统：外围隔墙（高度＞8m）、功能间隔墙（高度＞4m），采用75型聚氨酯封边净化板+热镀锌钢骨架；配套4樘2.2m×2.5m快速升降门、1.5m×1.0m外围观察玻璃（≥8mm钢化）、1m×2m功能间净化平开门、1.2m×0.8m物流通口，隔墙底部及墙阴角安装喷塑铝内圆弧（替代防撞护角） ，实现无死角净化与结构防护。

2.吊顶系统：面积约：288㎡，吊顶高度约：4m，采用600×600×1.0mm烤漆铝扣板吊顶，含主/次龙骨及配套吊杆，兼顾平整度与检修便利性。

3.机电系统：全区域LED照明（100W平板灯）、IP55防水防尘插座布局，规范线路敷设、回路配置及安全防护，满足食品车间用电需求。

4.密封系统：通过铝型材收口+中性硅酮密封胶处理，保障净化区域气密性，杜绝粉尘、杂质渗透。

二、施工准备

（一）材料准备及验收

| 类别 | 材料名称及参数 | 验收标准 | 管控措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隔墙板材料 | 75型聚氨酯封边净化板（锌镁铝板≥0.6mm+岩棉容重≥120kg/m³+锌镁铝板≥0.6mm）、100×100×2.0热镀锌方管等，基板建议选择：宝钢、首钢同档次及以上。 | 表面覆膜无划痕、边缘无破损，检测报告（含防火、环保、净化等级）齐全，镀锌层无锈蚀，锌镁铝层重量＞150g/m2,面层聚酯漆厚度＞35μm 。 | 进场前100%外观检查，抽样送检核心指标；材料分区堆放，底部垫木防潮，净化板覆膜保留至验收前 。 |
| 配套设施材料 | 快速升降门（含电机/导轨）、钢化观察玻璃（≥8mm）、净化平开门、物流通口边框、100mm高净化级内圆弧铝型材（厚度≥1.5mm，弧度R50） | 玻璃无崩边/裂纹，门体平整度≤2mm，密封胶条弹性良好，电机及传感器功能完好；内圆弧型材无变形、无毛刺，表面光滑，弧度一致 | 门体试装测试启闭顺畅度，玻璃进行抗冲击抽检；内圆弧型材尺寸及弧度复核，配件分类编号，避免混用。 |
| 吊顶材料 | 600×600×1.0mm烤漆铝扣板、50×20*1.5主龙骨、600mm间距次龙骨 | 扣板无翘曲/色差，龙骨、板材壁厚达标，表面涂层无脱落 | 龙骨直线度抽检，扣板抽样拼接测试缝隙精度；堆叠高度≤1m，防止变形 。 |
| 机电材料 | 100W LED平板灯、IP55插座、BV2.5/BV4电线、PVC20线管16A/25A空气开关、漏保装置等。 | 3C认证齐全，电线绝缘层无破损，漏保动作电流≤30mA，灯具防护等级达标， | 电线绝缘电阻测试，电气元件扫码核验真伪；材料存放远离潮湿区域，做好防雨防护 |
| 辅材 | 75×25×1.0喷塑铝槽、8.45×0.8喷塑圆弧阴角、75×2.0型门框料、白云/硅宝中性硅酮结构胶、/热镀锌L50×50×5 | 型号与主材适配，密封胶在保质期内 | 密封胶开封前检查状态，铝型材表面无锈蚀；辅材与主材同步验收，不合格品立即清场 |

（二）工具准备

测量工具：激光水平仪（精度≤0.3mm/m）、5m钢卷尺（经校验）；切割工具：净化板专用切割机（配备防尘罩）、金属切割机、型材专用切割机；安装工具：电钻（配食品级防尘钻头）、拉铆枪、扭矩扳手、玻璃胶枪；机电工具：万用表（精度级）、穿线器、压线钳；辅助工具：带防护栏脚手架（承载力≥2.5kN/m²）、登高梯（防滑款）。所有工具进场前检查完好性，计量工具需校验合格。

（三）技术准备

1.深化图纸：结合现场实测数据优化平面布局，明确隔墙定位、门窗/通口坐标、机电点位（标注标高、间距）、内圆弧安装范围及固定方式。

- 2. 交底培训：分“结构/机电/密封”工种开展专项培训，重点讲解超高隔墙横向加强筋安装、净化区域密封工艺、机电防水防尘要求、内圆弧测量定位及弧度贴合工艺；组织技术交底签字，确保施工人员掌握关键工序要点。

3. 现场准备：清理施工区域，划分材料堆放区、加工区、废料区；搭建临时防护设施，预留施工通道。

三、施工工艺流程

（一）放线定位

1. 弹线内容：隔墙中心线/边线、门窗/通口内外侧线、吊顶标高控制线、机电点位（灯具/插座）定位线、内圆弧安装基准线（距地面100mm高，弧度贴合线） ；

2. 操作要求：采用激光水平仪配合钢卷尺放线，三线（中心线、边线、标高线）偏差≤1mm，门窗洞口方正度≤3mm，内圆弧基准线水平误差≤1mm、弧度偏差≤2mm。

（二）基础及支架安装

1. 地槽安装：清理地面基层，固定地槽铝，膨胀螺栓间距≤500mm（门窗洞口两侧加密至300mm），水平误差≤1mm，地槽内清理干净无杂物；地槽铝厚度≥1.2mm。

2. 顶面/洞口加固：

外隔墙顶：工字梁上焊接固定角铝，无梁处焊接热镀锌L50×50×5角铁（满刷防锈漆2遍），角铁间距≤1.2m；

内隔墙顶：沿基础地槽对应安装方管75×75×2.0顶面骨架，方管焊接固定于屋架大梁.

门窗/通口：洞口四周采用双拼75×75方管框架，与大梁通过预埋钢板双点加固，框架垂直度≤1mm。

3. 吊顶C型钢安装：180×60×20×2.0C型钢机械固定在主梁上，间距≤1200mm，水平偏差≤3mm，端部悬挑长度≤500mm。

（三）机电线路预埋

1. 线管敷设：沿龙骨侧面固定PVC20线管，固定点间距≤1m，转弯半径≥100mm（采用弯头连接，禁止直角硬折）；线管穿越隔墙处做密封套管处理；墙面线路由PVC槽板敷设。

2. 电线穿管：照明回路用BV2.5mm²铜芯线（三色分色：火线红、零线蓝、地线黄绿），插座回路用BV4mm²铜芯线，穿管时避免绝缘层破损，预留接线长度≥200mm（灯具处）、≥150mm（插座处）；

3. 接线盒固定：吊顶内接线盒距灯具≤300mm，固定在主龙骨上；隔墙插座盒与墙面平齐，盒口周边打密封胶预处理，防止粉尘进入。

（四）吊顶系统安装

1. 吊杆安装：采用直径≥10mm镀锌丝杆，间距≤1200mm（灯具位置增设吊杆），丝杆垂直度≤2mm；超长丝杆（＞1.5m）设反向支撑，间距≤3m；

2. 龙骨安装：主龙骨间距≤1200mm，跨度＞15m时按1/200起拱；次龙骨间距600mm，与主龙骨垂直固定，水平误差≤3mm；

3. 扣板安装：从吊顶中心点向四周对称铺设，扣板拼接缝≤1mm，接缝顺直；预留设备检修口（尺寸≥600×600mm），检修口边框与龙骨固定牢固，盖板与扣板平齐。

（五）隔墙及配套设施安装

1. 净化板安装：板材垂直插入地槽，用激光水平仪校核垂直度（≤2mm），相邻板材拼接缝3-5mm，板材固定采用拉铆钉（间距≤300mm），铆钉处打密封胶；

2. 门窗/通口安装：

升降门：导轨垂直固定（误差≤1mm），与框架间隙用密封胶填充，调试电机启停、升降速度及防夹传感器（测试3次无故障）；

平开门：门框固定后安装门扇，调整合页确保启闭顺畅（无卡顿），门框与隔墙板接缝打密封胶，门底安装防尘密封条；

观察玻璃：玻璃四周垫防震胶条，用铝压条固定（压条间距≤300mm），周边打中性硅酮密封胶（胶缝宽度3-5mm），无气泡、无毛刺；

物流通口：采用推拉滑门（采用净化板）。

3. 内圆弧安装：

测量切割：根据隔墙长度及转角弧度切割内圆弧铝型材，转角处采用同弧度一体成型件或45°精准拼接，切割面无毛刺、无变形；

定位固定：沿内圆弧安装基准线，在型材内侧涂中性硅酮密封胶后，用拉铆钉（间距≤300mm）固定在隔墙底部，型材与地面、隔墙贴合紧密（间隙≤1mm），垂直度≤1mm，弧度顺畅；

衔接处理：内圆弧与门窗边框、物流通口边缘无缝衔接，接缝处打中性硅酮密封胶，形成无死角过渡，避免粉尘堆积。

（六）机电设备安装

1. LED灯：固定在主龙骨上，灯具与扣板接缝打密封胶，接线后逐个测试点亮（持续30分钟无闪烁）；

2. 插座：面板与墙面贴合紧密，周边打中性硅酮密封胶（防水防尘），插座接线牢固（扭矩扳手校验），左零右火上地接线规范；

3. 回路调试：分回路合闸，测试照明亮度、插座通电状态，漏保装置模拟漏电测试（动作时间≤0.1s），记录调试数据。

（七）密封处理

1. 铝型材安装：圆弧铝型材内侧涂密封胶后，用拉铆钉固定（间距300mm），型材接口处无缝拼接，表面平整；

2. 全面打胶：板缝、阴阳角、设备接口、门窗边框、内圆弧与隔墙/地面接缝 等部位注中性硅酮密封胶，胶缝宽度3-5mm，厚度均匀，采用专用工具压平，表面光滑无气泡、无流淌；打胶前清理基层（无粉尘、油污），确保粘接牢固。

四、质量控制要点

（一）结构质量

1. 隔墙：垂直度≤2mm/2m、平整度≤2mm/2m，板缝顺直；超高隔墙无晃动；

2. 吊顶：水平误差≤3mm/5m，起拱均匀，扣板无翘曲、色差；

3. 门窗/通口：门框、导轨垂直度≤1mm，门体启闭顺畅，物流通口挡帘密封有效；

4. 内圆弧：固定牢固（无松动），垂直度≤1mm，弧度顺畅一致，与地面/隔墙贴合紧密，接缝无死角。

（二）密封质量

1. 胶缝：饱满均匀，无气泡、开裂、流淌，粘结牢固（剥离测试无脱落）；

2. 收口：铝型材收口顺直，阴角圆弧过渡，内圆弧接缝密封规范，无尖锐棱角、无粉尘堆积死角。

（三）机电质量

1. 线路：绝缘电阻≥0.5MΩ（用摇表测试），接线规范，无错接、漏接；

2. 设备：LED灯点亮正常（无频闪），插座通电良好，漏保装置灵敏有效（测试3次均动作）；

3. 防护：所有机电设备防护等级达标（灯具IP55+、插座IP55），满足食品车间防水防尘要求。

（四）过程管控

1. 隐蔽工程（龙骨安装、线路预埋、加固节点等）需经甲方验收合格后，方可覆盖；

2. 每道工序完工后，验收合格签字后进入下道工序；

3. 关键工序（密封处理、机电调试、内圆弧安装）留存影像资料，归档备查。

五、安全文明施工

（一）安全措施

1. 高处作业（≥2m）必须系安全带，脚手架搭设后验收合格方可使用，禁止超载；

2. 机电施工前断电挂牌，专人监护；用电设备接地良好，配备漏电保护器（动作电流≤15mA）；

3. 切割作业（净化板、钢材、内圆弧型材）配备防尘罩及灭火器，禁止在易燃材料附近动火；

4. 现场设置安全警示标识（高处作业、用电安全等），施工人员佩戴安全帽、防护手套等劳保用品。

（二）文明施工

1. 每日施工结束后清理废料（分类堆放、及时清运），保持施工区域整洁；

2. 切割、钻孔作业开启防尘设备，避免粉尘污染原有设备及环境；

3. 材料堆放有序（距墙面≥30cm，距地面≥10cm），禁止占用消防通道；

4. 施工期间避免产生超标噪音（作业时间避开甲方生产高峰），减少对周边环境影响；

六、验收标准

（一）分项验收

1. 结构分项：符合设计尺寸及精度要求（隔墙垂直度/平整度≤2mm，吊顶水平误差≤3mm）；龙骨、框架加固节点牢固，无松动；门窗/通口安装规范，功能完好；内圆弧固定牢固、垂直度≤1mm，弧度顺畅，无死角；

2. 密封分项：胶缝工艺合规（宽度3-5mm、光滑无气泡）；气密性测试达标（漏风率≤0.2m³/(h·m²)）；内圆弧接缝密封完好，无漏风漏尘、无粉尘堆积死角；

3. 机电分项：线路敷设合规，绝缘电阻≥0.5MΩ；设备安装牢固，功能正常（照明无频闪、插座通电良好）；漏保灵敏有效（动作时间≤0.1s）；

4. 观感分项：表面整洁，无划痕、锈蚀、破损；板缝顺直，铝型材及内圆弧收口美观；阴角圆弧过渡自然，无尖锐棱角。

（二）整体验收

1. 满足食品车间净化级使用需求（无粉尘、无渗漏、气密性达标）；

2. 所有材料检测报告、隐蔽工程验收记录、调试记录等资料齐全；

3. 施工区域清理干净，无废料、杂物残留；

4. 整体观感整洁，无安全隐患，甲方及综合管理部联合验收合格后签署验收报告。

（三）验收流程

分项自检→分项验收→隐蔽工程验收→整体调试→整体验收→资料归档→交付使用。

快速升级门参数

| 产 品 描 述（质保期24个月） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 品牌 | 预览图 |
| 1 | 门帘 | 进口工业聚脂纤维基布 ，厚度 0.9mm 。高强度环保聚脂纤维， 双面聚氯乙烯涂层，使用温度-30--+70℃ , 防火标准（法国 DIN75200 ） 基布 具有 无 毒性， 良好的表面自洁性。颜色：灰色、蓝色、黄色、橙黄色、浅蓝色、绿色、全透明、半透明网格、黄色透明网格等等 | 金龙/西朗/湘联 |  |
| 2 | 控 制 柜 | 标配行业伺服控制器及伺服电机高性能升级控制箱，高可靠性采用先进的DSP信息处理能力及专利算法技术 、永磁稀土材料转子 ，系统全闭环设计 ，可实现安全 、精准、稳定、高速、柔美等特性 。 目前已配套于各大知名厂商的高端快速门 ，可连续高频率运行 10万次无故障 。 电控箱表面带上下按钮 、急停开关、手动/自动一键切换功能，防护等级:不低于IP55 | 研和/伺服 |  |
| 3 | 电机 | 电源220/380v，功率 0.55kw 运行速度均可调 开门：0.6-1.5M/S 关门：0.6-1.0M/S | 研和/伺服 |  |
| 5 | 底梁 抗风条 | 帘布衔接部位装有铝合金抗风铝条壁厚2.0mm ，增强抗风效果 |  |  |
| 6 | 透视窗 | 中间带横向 PVC 透明视窗，厚度≥1.5mm以上 |  |  |
| 7 | 电机罩 门头框架门头罩 | 门头罩采用304不锈钢，厚度1.5mm； 驱动大轴采用4寸镀锌圆管，厚度 1.8mm。 |  |  |
| 8 | 导轨 毛刷 | 轨道采用304不锈钢材质，1.5mm厚度，毛刷处理，防尘、防虫、密封。 |  |  |
| 9 | 手动按钮 | 手动按钮控制门上下 |  |  |
| 10 | 雷达感应器 | 标配单向识别微波雷达 自动感应装置，特性：只识别离门方向越来越近的信号 ，不检测离门越来越远的信号 ，有效防止误感应 。极大节约能源 、提高使用效率 、延长电机使用寿命。 |  |  |

建议按以上配置进行购买及安装，厂家需对该产品主要配件2年质保，