垫江分公司污染源在线监控设备运维和有效性

比对服务

招 标 文 件

招标人：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（盖单位公章）

二0二六年一月

目 录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	4

第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）	28

第四章  合同条款及格式	36

第五章  项目概况及要求	45

第六章  投标文件格式	46

第一章  招标公告

垫江分公司污染源在线监控设备运维和有效性比对服务

招标公告

1.  招标条件

本次招标项目垫江分公司污染源在线监控设备运维和有效性比对服务已具备招标条件，招标人为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司，资金来源为业主自筹，现对该项目进行公开招标。

2.  项目概况与招标范围

2.1 项目地点：重庆市垫江县坪山镇沈严巷76号。

2.2招标内容：TOC、NH3-N、水温、pH、流量等在线监测设备的日常运维和设备有效性季度比对。具体内容详见招标文件“第五章 项目概况及要求”。

2.3项目要求：具体内容详见招标文件“第五章 项目概况及要求”。

2.4服务期限：1年。

3.  投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备以下条件：

3.1.1 投标人必须具备独立的法人资格及有效的营业执照。

3.1.2 投标人还应在业绩、资金、人员等方面具有相应的供货能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

4.  招标文件的获取

4.1 本项目招标不需报名，开标前直接投标，凡有意参加投标者，投标人在投标前可在乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/）下载本招标项目的招标文件、图纸、答疑、补遗、最高限价等投标截止时间前公布的所有相关资料，投标人应随时关注本招标项目所有相关信息，不论投标人下载与否，都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

4.2 投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2026年 1 月 14 日 17:00 时前通过书面形式提出疑问，将书面提出疑问的文件发送至指定邮箱：yuanyuan@flzc.com。

4.3 招标人应在2026年 1 月 15 日 17:00 时前在乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/）发布澄清或修改。

5.  投标文件的递交

5.1投标文件递交时间：招标文件发布之日起至 2026 年 1 月 22 日 9 时  30分（北京时间）。

5.2投标文件递交截止时间： 2026 年 1 月 22 日 9 时 30分（北京时间）。

5.3开标时间： 2026 年 1 月 22日 9 时 30分（北京时间）。

5.4投标文件递交地点：各投标人在投标文件递交截止时间前将完整的投标文件发送到指定邮箱yuanyuan@flzc.com处。

5.5逾期送达（发送）的或者未送达指定地点（邮箱）的投标文件，招标人不予受理。

5.6本次招标不需要现场参与开标。

6.  发布公告的媒介

本次招标公告在乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/）上发布。

7.  联系方式

招标人：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

地  址：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组

业务咨询联系人及电话：吕老师  13193275745

投标咨询联系人及电话：黄老师  13101153562

2026 年1月13日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

正文内容不允许修改。若投标人须知前附表与正文不一致的地方，以投标人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 地 址：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 业务咨询联系人及电话：吕老师 13193275745 投标咨询联系人及电话：黄老师 13101153562 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | / |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 垫江分公司污染源在线监控设备运维和有效性比对服务 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自有资金 100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标内容 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.3 | 服务地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.4 | 服务内容及要求 | 详见第五章项目概况及要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、投标人具备独立的法人资格以及有效的营业执照。 注：资格审查部分提供营业执照复印件并加盖投标单位公章。 2、投标人具备重庆市环境污染治理设施运行服务能力评价——自动连续监测（水一级）专项资质证书。 注：资格审查部分提供证书复印件并加盖投标单位公章。 3、投标人具备专业的技术人员，技术人员为投标单位员工且具备（水类）技能培训证书。 注：资格审查部分提供该技术人员2025年7-12月投标人为其缴纳的社保证明材料和（水类）技能培训证书并加盖投标单位公章。 4、投标人具有运行垫江分公司在线监测设备同品牌设备（岛津）的运维经验，备存同品牌（岛津）TOC、NH3-N等主要监测设备的维护耗材、备用整机或关键部件，以应对紧急情况，避免环保事故发生。 注：资格审查部分提供相关说明材料或图片并加盖投标单位公章。 5、投标人具有良好的信誉，近三年无环保处罚。 - 注：资格审查部分提供招标文件公告期限日内查询的信用报告或由评标委员会参照信用中国网站查询结果评审，环保处罚根据市生态环境局、当地生态环境局官网公示查询结果评审。 特别说明： 1、招标人在公示期及签订合同前均有权对投标人提供的以上资料及承诺真实性进行核实，若发现资料、承诺存在虚假不实，其投标将被否决，已中标的，按照招标投标法有关法律法规的规定依法查处，招标人将有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还，招标人可以按照评标报告中评标结果的排序，依次递补其他投标人为中标候选人或中标人，也可重新招标，且投标人需承担因此造成的相关责任与赔偿相应损失。 2、投标人必须满足上述所有条件后，才能进入后续评标程序，若以上有一条不满足，则资格评审不合格，投标文件由评标委员会作否决投标处理。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 见正文。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，投标人可自行前往现场，以便获取投标人须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均视为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。 踏勘时间：投标截止时间前 踏勘地点：重庆市垫江县坪山镇沈严巷76号 联系人：吕老师 13193275745 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开。 |
| 1.11.1 | 转包、分包 | 不允许。 |
| 1.12.2 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 无。 |
| 1.12.3 | 偏差 | 不允许。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标人发出的澄清及修改。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的形式和截止时间 | 详见第一章招标公告。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式和时间 | 详见第一章招标公告。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式和时间 | 详见第一章招标公告。 |
| 2.4 | 投标人对招标文件及澄清修改提出异议的形式和时间 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按照国家法律法规要求的税率提供增值税发票。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 1、报价为包干价，含高纯氮气、标液、氨氮试剂、税费和价格在2000元及以下的备件耗材费用等所有费用。 2、报价货币为人民币，保留小数点后两位，需注明开具增值税发票类型及税率。 3、报价时需提供详细的“污染源在线监控设备常用备品备件清单”，并注明各备品备件的单价。 注:报价表格式详见第六章投标文件格式 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 本项目最高限价（包干总价）135000元。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 本项目投标保证金为人民币2000元，大写:贰仟元整，投标保证金汇入行信息如下： 户名：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 开户行：中信银行重庆涪陵支行 账号：7422010182100003830 投标人从企业的基本账户（开户行）在投标文件递交截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至指定的投标保证金账户。 投标人在付款凭证备注栏中按标段名称注明，可以简写为“垫江污染源监测投标保证金”。便于招标人核实及账务处理，未按要求备注的不否决投标。 注：资格审查部分提供投标保证金银行缴款回单和企业基本账户开户证明文件扫描件。 |
| 3.4.4 | 不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； （3）中标人投标资料弄虚作假的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。 （4）违反投标人须知第9.2款对投标人的纪律要求的； （5）法律法规规定的其他情形。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许。 |
| 3.7.1 | 投标文件格式要求 | 编制投标文件时不得对第六章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.3 | 签名盖章要求 | 1.投标文件格式上要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。要求加盖单位法人章的，加盖投标人的单位公章。 2.投标文件中按上述要求已经签字盖章页外，其他投标文件内容可以逐页加盖单位公章或用单位公章加盖骑缝章。 未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 | 提交PDF格式电子版文件：【1】份。 投标人应按要求提供，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.5 | 编制要求 | 具体要求： （1）投标函部分 应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 （2）商务部分（如有） 应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 （3）技术部分（如有） 电子投标文件技术部分明标不设封面，应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将封面设置、目录编制作为评审因素。注：技术部分采用明标评审时，不因形式问题（包括但不限于封面、页码、目录、字体、格式等）而被否决投标。 （《供货方案》原则上不超过100页，但不得将页数作为评审因素。） （4）资格审查部分 应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 注：投标人应按照招标文件要求，在投标文件的对应部分提供相关资料（如在资格审查部分提供招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项和第3.4款要求提供的资料，在商务部分提供招标文件第三章评标办法前附表中商务评审标准要求提供的资料），否则视为未提供。 |
| 4.1.1 | 投标文件 的密封 | 无 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 无 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告中规定的投标文件递交截止时间。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见招标公告中规定的投标文件递交地点。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1.1 | 开标时间和 地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司当日指定会议室。重庆市涪陵新区江北街道办事处二渡村一组。 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1.开标时间（应与投标截止时间一致），展示投标人数量是否大于（等于）3家，经招标人确认达到法定开标条件的，进入开标环节。 2.宣布开标纪律，宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名并现场确认。 3.汇总投标保证金交纳情况 4 打印所有投标人的投标保证金交纳情况，并由招标人代表、监标人、记录人签名确认。 5. 公布最高限价（如有）。 6. 公布投标人名称、投标报价、供货期及其他内容。 7.投标人对开标有异议的，应当场或在线（不见面开标适用）提出，由招标人或代理机构当场或在线（不见面开标适用）答复，并记录到开标记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，打印开标记录表。 8. 投标人代表（线上投标不用签名）、招标人代表、监标人、主持人、记录人等有关人员在开标记录上签名确认。因其他原因未能签名的，视为默认开标结果。 纸质投标保函原件（如有）、投标保证金缴纳情况表、开标记录表、投标人信用情况汇总表一并交由评标委员会评审。 9.主持人宣布开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 按投标总价（无税）从低到高顺取3家分别为前三中标候选单位。 |
| 7.1 | 中标候选人公示 | 招标人在收到评标报告后3日内将评标结果在乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/）上进行公示，公示期不少于3日，请各投标人自行查询。 |
|  | 中标结果公告 | 中标候选人公示期间没有收到异议或相关异议不成立的，招标人在中标候选人公示期结束后，在乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/）网上进行中标结果公告，并由招标人依法依规发出中标通知书。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否。 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 无 |
| 7.7.1 | 签订合同 | 中标人与招标人依法签订合同。 |
| 8.1 | 重新招标的情形 | 1.投标截止时间止，投标人少于 3 个的； 2.经评标委员会评审后否决所有投标的； 3.经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人； 注：本款只适用于首次招标。 |
| 8.2 | 重新招标和不再招标 | 重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 异议、投诉处理 | 1. 投标人或者其他利害关系人就本项目的招标文件（含澄清修改）、开标情况、评标结果等事项提出投诉的，应当先向招标人提出异议；招标人应当在规定时间内答复；对招标人的答复不满意，可向行政监督部门投诉。 提出异议或投诉时应当包括下列内容： （1）异议人或投诉人的姓名/名称、地址及有效联系方式； （2）被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式； （3）异议或投诉事项的基本事实； （4）请求及主张； （5）涉及事项的证据、证明材料。 异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位公章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。 2. 行政监督部门依照相关法律法规文件处理投诉。 3. 根据《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》的规定，投标人捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行质疑或者投诉的，将被列入黑名单管理；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 4. 异议受理单位： 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 联系电话： 13101153562 5. 投诉受理部门：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司纪律检查部 联系电话：023-72205722 |
| 10.2 | 关于对招标文件及投标争议的解释 | 对资格预审文件或者招标文件中的条款理解有争议的，应当作出不利于招标人的解释；对投标文件理解有争议的，应当作出不利于投标人的解释。但是，违背国家利益、社会公共利益的除外。 |
| 10.3 | 交易服务费 | 无。 |

1.  总则

1.1  招标项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对货物采购进行招标。

1.1.2  招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.2  招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1  资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2  资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标内容、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1  招标内容：见投标人须知前附表。

1.3.2  交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3  交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4  质量标准、技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4A  投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4B  投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉：

（1）营业执照及资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标货物的业绩要求。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订共同投标协议，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；共同投标协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目同一标段中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的货物投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内的；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7  语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10  投标预备会

1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2  投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.11.3  投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有潜在投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11  转包、分包

1.11.1  投标人拟在中标后将中标项目的非主体货物进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1.11.2  中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12  响应和偏差

1.12.1  投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质量保证期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.12.2  投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.12.3  投标人须知前附表规定了允许偏差和最高偏差项数的，投标文件的偏差项数应当符合投标人须知前附表的规定。

1.12.4  投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清按投标人须知前附表规定的时间和形式发给所有潜在投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3  投标人在收到澄清后，应向招标人确认已收到该澄清。招标人采用网络媒介公开发布澄清的，无论投标人是否查看，均视为所有潜在投标人清楚知晓澄清全部内容。投标人应在投标截止时间前密切关注澄清发布媒介发出的相关内容。

2.2.4  除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3  招标文件的修改

2.3.1  招标文件的修改按投标人须知前附表规定的时间和形式发给所有潜在投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人在收到修改内容后，应向招标人确认已收到该修改内容。招标人采用网络媒介公开发布修改内容的，无论投标人是否查看，均视为所有潜在投标人清楚知晓修改全部内容。投标人应在投标截止时间前密切关注修改发布媒介发出的相关内容。

2.4  招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件及澄清修改有异议的，应当在投标截止时间10日前按投标人须知前附表规定的形式提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复。作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1投标函部分

（1）投标函；

（2）分项报价表（如有）；

（3）法定代表人身份证明或授权委托书；

（4）投标报价合理性说明（如有）。

3.1.1.2商务部分（如有）

（1）供货要求负偏差表（如有）；

（2）其他资料（如有）。

3.1.1.3技术部分（如有）

3.1.1.4资格审查部分

（1）法定代表人身份证明或授权委托书；

（2）制造商资格声明（制造商投标时提供）或制造商授权书（代理商投标时提供）；

（3）共同投标协议（如有）；

（4）承诺；

（5）其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括共同投标协议。

3.1.3  投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括投标保证金。

3.2  投标报价

3.2.1  投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2  投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3  投标报价为各分项报价金额之和；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4  招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5  投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3  投标有效期

3.3.1  除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2  在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保函。（适用于投标保证金采用投标保函形式的）

出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及银行同期存款利息。（适用于投标保证金采用银行转账形式的）

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表的规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2  投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3  投标保证金（投标保函）退还：见投标人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5A  资格审查资料

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

[提示：适用于已进行资格预审的。]

3.5B  资格审查资料

投标人应附投标人须知前附表第1.4.1项中要求的相关证明材料。

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，详见投标人须知前附表联合体投标相关内容。

[提示：适用于未进行资格预审的。]

3.6  备选投标方案

3.6.1  除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2  允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3  投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3  投标文件的签名盖章要求：按本章投标人须知前附表第3.7.3项执行。

3.7.4  投标文件的份数：投标人网上提交加密电子投标文件一份。招标文件要求提供样品的，样品提供按投标人须知前附表第3.7.4项执行。

3.7.5  投标文件应按规定格式排版，并编制目录，具体编制要求按投标人须知前附表第3.7.5项执行。

4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的密封：见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件封套上应载明的信息：见投标人须知前附表。

4.1.3  电子投标文件的加密

加密的电子投标文件应按照本章投标人须知前附表第10.3款相关要求制作并加密，未按要求加密的电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成上传投标文件的，视为撤回投标文件。

4.1.4  不加密电子投标文件的密封

投标人如需递交不加密电子投标文件（光盘备份）应单独封装，并在封套的封口处加盖投标人单位法人章。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，由重庆市电子招投标系统向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，重庆市电子招投标系统将予以拒收。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人修改投标文件的，应按照本章第 3.7.3 项的要求重新对投标文件进行电子签章，再按照本章第 4.2 款的要求提交。

4.3.2  投标人对加密的电子投标文件进行撤回的，在重庆市电子招投标系统直接进行撤回操作；任何情况下，投标人都有义务保证其递交的加密的电子投标文件和不加密电子投标文件（光盘备份）的内容保持一致，否则造成的后果由投标人自行承担。

4.3.3  投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

5.1.1  招标人在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.1.2  投标人在投标人须知前附表第5.1.2项规定的解密时间内在线或到开标现场完成投标文件解密工作。

5.2  开标程序

详见投标人须知前附表第5.2款开标程序。

5.3  开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场或在线（不见面开标适用）提出，开标现场提出异议的，应出示法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。招标人当场作出答复，并制作记录，提出异议的投标人代表、招标人代表、主持人、记录人等有关人员在记录上签名确认。

6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依据法律法规和相关规范性文件组建的评标委员会负责。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者项目行政监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律法规规定的其他情形。

6.1.3  评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

6.3.1  评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

6.3.2  评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。

7.  合同授予

7.1  中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2  评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3  中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4  定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.5  中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，且无异议和投诉，或异议和投诉不成立，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6  履约保证金

7.6.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2  中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7  签订合同

7.7.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人放弃中标项目，无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3  联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.  重新招标和不再招标（增加条款）

8.1  重新招标的情形

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人；

（4）法律法规规定的其他情形。

8.2  重新招标和不再招标

重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准。

9.  纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1  有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.2.2  有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

（2）不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；

（3）不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一投标人的电子文档；

（4）不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件；

（5）不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户；

（6）参加投标活动的人员为同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人的在职人员；

（7）法律、法规规定的其他情形。

9.2.3  使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

9.2.4  投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标，不得对招标文件中《否决投标情况一览表》以外的内容予以否决投标，否则对评标委员会成员按《重庆市综合评标专家库和评标专家管理暂行办法》进行处理。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

9.5.1  投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2  投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

| 序号 | 投标单位名称 | 含税投标总价（元） | 开具增值税发票类型 | 税率 | 报价币种 | 法定代表人或委托代理人签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目限价 | 135000元 |  |  |  |  |  |  |

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于        年     月      日     时前通过重庆市电子招投标系统提交。

评标委员会：                   （签名）

[提示：重庆市电子招投标系统应实现投标人接收端口签名隐藏显示功能]

年     月      日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）    招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：          	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

上述问题的澄清，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：           （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：         		（签名或盖章）

年     月      日

附表四：中标通知书

中标通知书

（中标单位名称）         ：

你方于    年    月    日（投标日期）所递交的	（项目名称）   招标的投标文件已被我方接受，经评标委员会评定，被确定为中标人。

中标价：	      元；

供货范围：	        ；

供货期：      日历天。

请你方在接到本通知书后的 	日内到 	（指定地点）  与我方签订设备（材料）采购合同。在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                          （盖单位法人章）

联系人：

联系电话：

签发日期：        年     月     日

第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）

## 评标办法前附表

若评标办法前附表与正文不一致的地方，以评标办法前附表为准。

评标办法中的评审内容必须和投标人须知中的对应内容一致，若投标人须知中未作要求的内容，不得列入评标办法作为评定依据。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行符合性审查，符合性审查合格的投标人中，按总价(无税）由低到高推荐中标候选人。若出现投标人投标总价（无税）相同的，由评标委员会按照 投票 原则排序。 |  |
| 2.1 | 符合性审查 | 对所有投标文件进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。符合性审查合格的投标人中，按总价(无税）进行排名，总价(无税）最低的成为第一中标候选人，总价(无税）次低的成为第二中标候选人，依次类推。 符合性审查中有任何一项不符合要求，符合性审查不合格，由评标委员会作否决投标处理。 |  |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 独立法人资格 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 资质证书及人员要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求（不含投标函部分）。 |
|  |  | 投标文件份数 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.4项规定。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 第六章投标文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。 第六章投标文件格式要求加盖单位法人章的，加盖投标人单位公章。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定。 |
|  |  | 服务期限 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定。 |
|  |  | 服务地点 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定。 |
|  |  | 服务内容及要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.4项规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定。 |
|  |  | 投标文件 | 实质上响应招标文件要求，且投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
|  |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2项规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
| 3 | 评标程序 | 1.根据本章第2.1款约定进行符合性审查。符合性审查合格的投标人中，按总价(无税）进行排名，总价(无税）最低的成为第一中标候选人，总价(无税）次低的成为第二中标候选人，依次类推。 2.若通过符合性审查的投标人不足3家，则按实际家数推荐中标候选人。 注：若出现投标人投标总价（无税）相同的，由评标委员会按照 投票 原则排序。 |  |
| 3.4 | 评标结果 | 3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。 3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。 |  |

1.  评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的投标人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。若出现投标人投标报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

2.  评审标准

2.1报价排序标准

见评标办法前附表。

2.2符合性审查标准

评标委员会按评标办法前附表约定的投标单位报价排序数量进行符合性审查。符合性审查内容：技术部分评审（如有）、资格评审、形式评审、响应性评审、投标函部分评审（如有）。

2.2.1  技术部分评审标准（如有）：见评标办法前附表。

2.2.2A  资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.2.2B  资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.2.3  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.4  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2.5  投标函部分评审标准：见评标办法前附表。

3.  评标程序

3.1报价排序

对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。需技术部分评审的，由电子评标系统对技术部分进行自动随机编号。在投标函部分评审前，推送给评标委员会的投标文件不得显示排序。

3.2符合性审查

3.2.1评标委员会依据本章第2.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。符合性审查顺序：技术部分评审（如有）、资格评审、形式评审、响应性、投标函部分评审（如有）。

勾选技术部分评审的，符合性审查应首先进行技术部分审查，再按照资格、形式、响应性、投标函部分的顺序进行评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，其投标文件将被否决：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）分项报价表中各分项总价金额与依据固定单价计算出的结果不一致的，由评标委员会作否决投标处理；

（3）投标报价为各分项总价金额之和，投标报价与各分项总价的合价不一致的，由评标委员会作否决投标处理；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

附件A：经评审的最低投标价法否决投标情况一览表

投标文件存在本一览表下列情形之一的，投标文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，评标委员会不得视为重大偏差而否决投标人的投标文件。

| 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- |
| 技术部分评审（如有） | A-1投标人的技术部分评审不合格，由评标委员会作否决投标处理。技术部分采用暗标评审时，其形式应符合第二章投标人须知前附表第3.7.5项（3）技术部分的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 资格评审 | A-2投标人的独立法人资格、资质条件（如有）须满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-3投标人的资质证书及人员要求须满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。 |
|  | A-4投标人的业绩须满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。 |
|  | A-5投标人的信誉要求须满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-6投标人的其他要求须满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。 |
|  | A-7投标人不得存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 形式评审 | A-9投标人名称必须与营业执照、资质证书（如有）一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-10投标文件格式（不含投标函部分）符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 编制投标文件时不得对第六章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-11第六章 投标文件格式（不含投标函部分）要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。要求加盖单位法人章的，加盖投标人单位公章或投标人的单位电子公章均可。否则由评标委员会作否决投标处理。 投标文件中按上述要求已经签字盖章页外，其他投标文件内容可以逐页加盖单位公章或用单位公章加盖骑缝章。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-12投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-13投标文件份数符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.4项规定。 |
|  | A-14除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 响应性评审 | A-15 服务内容及要求符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-16投标人应按第二章“投标人须知”第3.4.1项规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-17符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。否则由评标委员会作否决投标处理。（由投标人承诺，承诺书格式详见第六章投标文件格式。） |
|  | A-18投标人有以下情形之一的，其投标文件由评标委员会作否决投标处理： 1.本次投标有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为； 2.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
| 投标函部分及报价部分评审 | A-19投标函部分的格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。要求加盖单位法人章的，加盖投标人单位公章或投标人的单位电子公章均可。否则由评标委员会作否决投标处理。 投标文件中按上述要求已经签字盖章页外，其他投标文件内容可以逐页加盖单位公章或用单位公章加盖骑缝章。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-20投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2款规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-21分项报价表中各分项总价金额与依据固定单价计算出的结果不一致的，由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-22投标报价与各分项总价的合价不一致的，由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-23投标人投标总报价或者部分单项报价低于招标文件规定的对应的异常低价警戒线的，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-24只能有一个有效报价。在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-25投标报价有算术错误的，按照第三章“评标办法”第3.2.3项规定执行，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-26投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-27投标人分项报价表中的投标货物品牌必须与投标业绩中的货物品牌一致，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-28合同工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-29服务地点符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | A-30投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 其他 | 无 |

第四章  合同条款及格式

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司垫江分公司

污染源在线监控设备运维和比对服务合同

甲 方：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司垫江分公司

乙  方：                           公司

甲方污水处理站排口装有水质TOC、氨氮、pH、流量等在线监控设备，该类在线监控设备的运行维护和有效性比对需委托具备质量监督部门CMA认证资质的第三方机构进行。甲方经招标确定选择委托乙方作为污染源在线监控系统运维和比对服务单位。为明确双方的权利和义务，特签订本合同，以资双方共同遵守。

- 运维、比对服务内容及金额

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOC在线监测仪 | TOC-4200 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 氨氮在线监测仪 | NHN-4210 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 流量计 | / | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 数采仪 | / | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | PH仪 | / | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 季度比对 | / | 4 | 季度 |  |  |  |
| 7 | 实际水样比对 | / | 12 | 月 |  |  |  |
| 8 | TOC系数转换 | / | 12 | 月 |  |  |  |
| 9 | 废液处置 | / | 1 | 年 |  |  |  |
| 合计：人民币XX万元（人民币大写：XX圆整），包含高纯氮气、标液、氨氮试剂、X%税费及2000元及以下备件耗材费用（详见附件一） |  |  |  |  |  |  |  |

二、运维、比对服务期限：2026年2月1日到2027年1月31日，合同期间若双方合作良好且无意外事故发生，经双方协商一致，合同期限自动延续至2028年1月31日。

- 二、运行、比对目标

1、严格依据《HJ 355-2019》规范及职能部门要求开展远程及现场的日、周、月运维和现场季度比对，每月按要求完成TOC系数转换计算，每月进行实际水样比对；确保在线监测数据传输有效率在95%以上；按规范做好各项运维及比对记录及存档、备案工作。

2、乙方保证设备、仪器运行正常，保证辅助设施设备满足监测设备运行需求，按要求进行设备、仪器维护保养和易耗品的定期更换。

3、按规范做好监测室管理。

4、乙方每次巡检维护后需及时与甲方相应负责人说明设备运行状况及相应注意事项。

5、乙方接到故障通知后，应在4个小时内赶到现场处理，紧急情况时需按甲方要求时间赶到现场；需更换配件的情况下故障消除时间不超过12小时，并及时采取措施保证已采集的数据不丢失，做好职能部门协调和报备。

6、制定详细的运维、比对方案并严格执行（方案详见附件二）。

三、双方权力和责任

1、甲方权力和责任

（1）为乙方提供通行、水、电、通讯网络、避雷等开展运行维护所需的基本条件。

（2）对乙方的运行维护工作进行监督检查。

（3）按合同约定向乙方支付污染源自动监控系统运维费用。

2、乙方的权力和责任

（1）具备相关的资质，保证合同期限内资质的有效性。

（2）明确运维和比对人员，配备必要车辆，备存耗材、备用整机及关键部件，为甲方提供优质服务，如责任人变更，应及时通知甲方

（3）制定严格的保密措施，确保不向第三方泄露自动监控数据及相关污染源资料，以及甲方其他的有关信息；未经允许，不得将与运维管理无关的第三方人员带入甲方厂区。

（4）制定运维工作程序，保证资料完整归档；协助甲方按要求向市、区生态环境部门报备有关资料。

（5）系统故障及数据异常期间，应按职能部门要求实施人工监测并向相关部门报送数据。

（6）配合环保相关检查，做好异常情况下与重庆市及当地生态环境局的沟通、备案工作，确保无环保处罚。

四、款项支付

1、项目总金额：人民币XX万元整（大写：XXX万圆整）。

2、支付方式：银行转账，甲方将费用打入本合同约定的乙方指定的对公账户。

（1）合同签订后10个工作日内，甲方向乙方预付合同总金额的50%，即人民币XX万元（人民币大写：XX万圆整）。

（2）乙方按约定完成所有运维、比对内容，合同期内无重大问题或出现问题及时解决，未对甲方造成处罚或不良影响，合同期满后经甲方验收合格，乙方向甲方开具合同全款的税率X%的增值税专用发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同余款。

五、服务承诺

1、运维管理期内，接到甲方或丙方电话通知后，乙方维保人员应准时到达现场维护、保养并组织验收工作。

2、运维管理期内，乙方对由于维保引起的缺陷而发生的任何质量故障负责，费用全部由乙方承担。

3、如因甲方人为或其它不可抗拒的因素致使设备损坏，乙方根据实际状况，可为甲方提供有偿服务。

4、运维管理期满后，甲方若需乙方继续提供有偿服务，乙方酌情收取成本费。

六、安全及环保责任

1、乙方人员在甲方现场进行服务时，必须遵守甲方的安全、环保相关管理规定。

2、因乙方的原因造成的环境、人身及财产损害或不良影响，由乙方负全责，因乙方过错造成甲方或者第三方人身或财产损失的，导致任何第三方提出指控或诉讼的，乙方负责交涉、应诉，并承担由此产生的律师费、赔偿费等一切费用，如甲方因此被第三人索赔（包括但不限于投诉、仲裁、诉讼等方式），甲方有权向乙方追偿向第三方赔偿损失的费用、律师费、仲裁法、诉讼费、差旅费等费用

七、不可抗力

1、甲、乙方中任何一方受不可抗力（包括中国法律或一般国际商业惯例认作不可抗力的事件，如地震、台风、战争、严重的水灾、火灾、流行性疾病等）所阻而无法按时履约，履行期限则按照不可抗力影响履约的时间作相应延长，双方协商认定。

2、如果不可抗力事故持续超过120天，双方应通过友好协商来解决合同执行问题并达成协议。

八、违约责任

1、甲方无正当理由延迟支付款项的，每迟延1日向乙方支付合同总金额的1%作为违约金，最高不超过合同总金额的10%；若延期超过10日，乙方有权停止运维、比对服务，期间所产生的后果由甲方负责。

2、乙方应严格按约定完成各项服务内容，及时影响甲方要求。每出现未及时响应或未按约定完成运维、比对的，甲方有权扣除合同总金额的1%作为违约金，最高不超过该笔逾期付款总额的10%；因乙方原因造成甲方爱去环保处罚或不良影响的，乙方承担全部责任，且甲方有权终止合同，不再支付合同剩余款项，并取消乙方再次投标的资格。

九、合同争议

1、因执行本合同所发生的或与本合同有关的争议，双方应友好协商，若协商仍不能达成协议，可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

2、诉讼费用除上述法院判决中另有规定外，应由败诉方负担。

3、在法院诉讼期间，除提交诉讼的事项外，合同仍应继续履行。

十、合同的生效及其他

1、本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后自行生效。

2、甲乙双方不得无故解除合同，如因特殊情况需解除合同，解除方需提前壹个月以书面的形式告知对方。

3、本合同所包括的附件(包括但不限于投标文件、运维及比对方案、配件清单等)与合同具有同等的法律效力；其他未尽事宜，由甲乙双方协商处理。

4、本合同连同附件一式 叁 份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份，传真扫描件具有同等法律效力。

| 甲方 （盖章） |  | 乙方 （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表或 委托代理人 |  | 法定代表或 委托代理人 |  |
| 税 号 |  | 社会信用代码 |  |
| 帐 号 |  | 帐 号 |  |
| 开户行 |  | 开户行 |  |
| 电 话 |  | 电 话 |  |
| 地 址 |  | 地 址 |  |
| 签订日期 |  | 签订日期 |  |

附件一：TOC-4200设备常用备品备件清单

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 单价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、TOC-4200设备常用备品备件清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0-形圈 |  |  |  |  |
| 2 | 铁铬合金网 |  |  |  |  |
| 3 | 陶瓷棉 |  |  |  |  |
| 4 | O-形圈AS568A |  |  |  |  |
| 5 | 扁形过滤器 |  |  |  |  |
| 6 | B型卤素洗涤器 |  |  |  |  |
| 7 | O-形圈PT FE |  |  |  |  |
| 8 | 单向阀 |  |  |  |  |
| 9 | 滑块用传感器 |  |  |  |  |
| 10 | 石英棉 |  |  |  |  |
| 11 | 电炉风扇 |  |  |  |  |
| 12 | 电炉加热电路板 |  |  |  |  |
| 13 | 白金网 |  |  |  |  |
| 14 | 燃烧管洗涤器 |  |  |  |  |
| 15 | 陶瓷板 |  |  |  |  |
| 16 | 卤素管 |  |  |  |  |
| 17 | 载气流量电磁阀 |  |  |  |  |
| 18 | 喷射电磁阀 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| 二、NHN-4210设备常用备品备件清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主板 |  |  |  |  |
| 2 | 注射器加热块 |  |  |  |  |
| 3 | 8通阀用传感器 |  |  |  |  |
| 4 | 注射器温度传感器 |  |  |  |  |
| 5 | 泵头(新 型) |  |  |  |  |
| 6 | 室温传感器 |  |  |  |  |
| 7 | 8P转子 |  |  |  |  |
| 8 | 注射器马达 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| 注：以上常用备品、备件及耗材中，单价在2000元及以下的，由乙方负责提供和安装，费用包含在运维及比对合同总金额中，甲方不再另外支付费用；单价在2000元以上的，由甲方自行购买或按照本附件列明的价格向乙方购买，乙方负责免费安装。 |  |  |  |  |  |

附件二：

污染源在线监控系统运维和比对服务方案

出水在线监测设备是体现出水水质的重要分析仪器，为确保数据真实性，避免人为干扰在线监测数据、发生环保安全隐患，出水在线监测设备应由非废水处理运营单位进行运维。

- 1 运行与日常维护

1.1 每周检查仪器运行状态,检查数据传输系统是否正常。

1.2 每周一次对监测系统进行现场维护，现场维护内容包括：

1.2.1检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

1.2.2检查自来水供应、泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各自动分析仪的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。

1.2.3定期清洗水泵和过滤网。

1.2.4检查站房内供电系统、通信系统是否正常。

1.2.5对于用电极法测量的仪器，检查标准溶液和电极填充液，进行电极探头的清洗。

1.2.6检查各仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，按相关

要求定期更换标准溶液和分析试剂。

1.2.7观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏,对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集传输仪及上位机接收到的数据是否一致。

1.3 每月现场维护内容包括如下：

1.3.1水质在线自动监测仪：检查内部试管是否污染，必要时进行清洗。

1.3.2每月的现场维护内容还包括对在线监测仪器进行一次保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行维护。对数据存储／控制系统工作状态进行一次检查，对自动分析仪进行一次日常校验。检查监测仪器接地情况，检查监测用房防雷措施。

1.4 其他预防性维护

1.4.1保持监测用房（监控箱）的清洁，保持设备的清洁，避免仪器振动，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

1.4.2保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。

1.4.3对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查。

1.4.4此处未提及的维护内容，按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。

2 运维记录

2.1 操作人员在对系统进行日常维护时，应作好巡检记录，巡检记录应包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。

2.2 做好仪器日常巡检、常规项目巡检现场记录，每次现场巡检后均应更新现场记录，并整理存储为电子档案，以便随时查阅。

2.3 检修前须做好仪器各项监测参数的数据及信号记录。

2.4 仪器进行标定前后应做好时间、数据的记录。

2.5 每次检修过程中做好采样、分析管路的清理、气密性检查。

2.6 每次巡检必须严格检查仪器监测数据上传通讯情况，使监测数据能准确稳定上传。

2.7 整个设备维护过程发布详细记录维护起始和结束时间、维护内容、维护结果，记 录好后交由厂方负责人签字备份上报公司。

2.8 每次巡检维护后，技术人员须与厂方相应负责人进行沟通交流，使厂方了解设备的运行情况。

2.9 每月至少对各自动分析仪进行一次校正并做一次质控样试验，进行一次现场校验，可自动校准或手工校准。质控样测定的相对误差不大于标准值的±10%。整个校核、校准过程的数据需进行详细记录。

3  站房管理

3.1 站房由专人管理，实行管理人员负责制，无关人员，未经许可不准进入站房。

3.2 站房内部设备须布局规范、陈列美观、整齐清洁。

3.3 站房环境必须满足控制系统设计规定的要求。

3.4 站房内所有在线监测相关物品须做好标签、标识，做好各类物品的分类摆放。

3.5 建立建全在线监测设备管理明细账、仪器清册和统计表，定期核对，做到账、册、表、物相符。

3.6 在线监测设备应及时进行清洁，维护后必须将管路、线路整理复位，并根据各类仪器的特点，定期有计划地进行维护和保养，使所用仪器设备经常处于完好状态。

3.7 站房内严禁吸烟、吃零食。

3.8 设备维护有员必须严格执行站房卫生制度，维护设备前后须对站房进行卫生清理。

3.9 站房墙壁严禁涂写、乱画，保持墙壁整洁。

3.10 站房内严禁带入易燃易爆和有毒物品，不得在站房内堆放杂物，机柜上禁放任何物品。

3.11 站房电缆通道要有防鼠设施，以防鼠害。

3.12 机房内应配备相应的消防器材。

3.13 巡检维护人员每次对在线监测进行维护前必须将门窗打开，保持站房内空气流动畅通。

3.14 每次巡检维护过后，维护人员必须对站房在线监测设备及房内设施进行一次全面地清查核对，处理好有关事项，及时完成各种统计工作并按要求上报和存档。

4 在线监测系统维护保养和设备比对要求

4.1 乙方严格依据《HJ 355-2019》规范及职能部门要求开展远程及现场的日、周、月运维和现场季度比对，每月按要求完成TOC系数转换计算，每月进行实际水样比对；确保在线监测数据传输有效率在95%以上；按规范做好各项运维及比对记录及存档、备案工作。

4.2 乙方保证设备、仪器运行正常，保证辅助设施设备满足监测设备运行需求，按要求进行设备、仪器维护保养和易耗品的定期更换。

4.3 按规范做好监测室管理。

4.4 乙方每次巡检维护后需及时与甲方相应负责人说明设备运行状况及相应注意事项。

4.5 乙方接到故障通知后，应在4个小时内赶到现场处理，需更换配件的情况下故障消除时间不超过12小时，并及时采取措施保证已采集的数据不丢失，做好职能部门协调和报备。

5  设备维修更换

5.1 依据现场使用环境条件制订易耗品和消耗品的更换周期，做到定期更换；对使用期限有规定的备品备件，严格按使用规定期限予以更换。

5.2 所有检查项目、故障维修，采用一事一记，每月汇总成运营报告，报业主相关部门，并形成电子档备案。

5.3 对于现场端设备使用超过年限，经原厂厂家检修确定无法修复的整机仪器，第一时间向环保部门报告，并根据实际情况响应解决办法。

5.4 对于更换下来的故障仪器，现场人员、我司不得私自报废和处理，需统一上报领导后再做处理。

5.5 设备更换后需形成完整的更换处理报告，报告内容含故障原因分析、原厂厂家检测报告、更换仪器检测报告、运行报告等。

5.6 在线监测设备需要停用、拆除或者更换的，经环保管理部门批准。

5.7 我司发现故障或接到故障通知，接到故障通知 2 小时内赶到现场处理。

5.8 对于一些容易诊断的故障，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修，此类故障维修时间不应超过 12 小时。

5.9 仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。若监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前应对仪器进行一次校验。

5.10 在线监测设备因故障不能正常采集、传输数据时，应及时向企业和环境保护有关部门报告，必要时采用人工方法进行监测，按相关规范要求执行。

5.11 我司备有足够的备品备件及备用仪器，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以不断调整和补充各种备品备件及备用仪器的存储数量。

5.12 甲方应当密切配合乙方的工作，统一协调处理运维关系。

5.13 乙方应当配合环保部门的各项检查，乙方在接到甲方配合环保检查的通知后1小时内赶到现场配合环保部门的各项检查。

第五章  服务内容及要求

一、服务内容：

垫江分公司TOC、NH3-N、水温、pH、流量等在线监测设备的日常运维和设备有效性季度比对。

- 二、服务地点:重庆市垫江县坪山镇沈严巷76号。

三、在线监测系统维护保养和设备比对要求

1、严格依据《HJ 355-2019》规范及职能部门要求开展远程及现场的日、周、月运维和现场季度比对，每月按要求完成TOC系数转换计算，每月进行实际水样比对；确保在线监测数据传输有效率在95%以上；按规范做好各项运维及比对记录及存档、备案工作。

2、保证设备、仪器运行正常，保证辅助设施设备满足监测设备运行需求，按要求进行设备、仪器维护保养和易耗品的定期更换。

3、按规范做好监测室管理。

4、每次巡检维护后，投标方技术人员需及时与招标方相应负责人说明设备运行状况及相应注意事项。

5、投标方远程发现故障或接到故障通知，应在接到通知后的4个小时内赶到现场处理，故障消除时间下超过12个时，并及时采取措施保证已采集的数据不丢失，做好职能部门协调和报备。

四、提供详细的运维方案和设备有效性比对方案要求

方案需符合《水污染源在线监测系统运行技术规划》（HJ 355-2019）要求，内容包括但不限于运维和比对的周期、内容、突发事件应措施等。

五、费用结算

1、合同签订后10个工作日内，招标方向中标方预付项目总金额的50%。

2、合同期限内无因中标方造成的对招标方不利的影响或处罚，合同期满后中标单位向招标方开具约定税率的增值税专用发票后10 个工作日内，招标方一次性支付项目余款。

说明：本篇内容均为实质性响应条件，投标人必须在投标文件中作实质性响应且完全满足，否则由评标委员会作无效投标处理。

第六章  投标文件格式

垫江分公司污染源在线监控设备运维和有效性比对服务

投 标 文 件

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）

年    月    日

目  录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明或授权委托书

二、资格审查部分

（一）营业执照复印件

（二）固废处置能力证明材料

- （三）信用中国网站下载的信用报告

（四）其他资料

1、投标保证金（注：以转账支票或电汇形式交纳投标保证金的提供以下资料）

（1）企业基本账户开户证明文件

（2）银行转账或电汇回单

- 响应性评审部分

（一）请按第五章服务内容及要求作实质性响应承诺，格式自拟。

一、投标函部分

（一）投标函

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司	（招标人名称）：

我方已仔细研究了垫江分公司污染源在线监控设备运维和有效性比对服务 （项目名称）招标文件的全部内容，对投标文件中响应招标文件服务内容及要求，愿意以下列方式进行报价：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOC在线监测仪 | TOC-4200 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 氨氮在线监测仪 | NHN-4210 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 流量计 | / | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 数采仪 | / | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | PH仪 | / | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 季度比对 | / | 4 | 季度 |  |  |  |
| 7 | 实际水样比对 | / | 12 | 月 |  |  |  |
| 8 | TOC系数转换 | / | 12 | 月 |  |  |  |
| 9 | 废液处置 | / | 1 | 年 |  |  |  |
| 合计：人民币 元（人民币大写： ），包含高纯氮气、标液、氨氮试剂及2000元及以下备件耗材费用（详见TOC-4200设备常用备品备件清单报价表），开具增值税发票类型 （请选填专票或普票），税率 %。 |  |  |  |  |  |  |  |

委托代理人为：        ，身份证号：                                 服务期符合招标文件的要求，服务地点符合招标文件的要求，按合同约定履行义务。

2. 我方承诺除服务内容及要求偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

3. 我方承诺响应招标文件规定的投标有效期，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）         （¥        ）。投标保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本招标文件的相关规定，投标保证金的受益人为招标人。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第9.2款规定的任何一种情形。同时我方承诺接受招标文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

7. TOC-4200设备常用备品备件清单报价表

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 单价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、TOC-4200设备常用备品备件清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0-形圈 |  |  |  |  |
| 2 | 铁铬合金网 |  |  |  |  |
| 3 | 陶瓷棉 |  |  |  |  |
| 4 | O-形圈AS568A |  |  |  |  |
| 5 | 扁形过滤器 |  |  |  |  |
| 6 | B型卤素洗涤器 |  |  |  |  |
| 7 | O-形圈PT FE |  |  |  |  |
| 8 | 单向阀 |  |  |  |  |
| 9 | 滑块用传感器 |  |  |  |  |
| 10 | 石英棉 |  |  |  |  |
| 11 | 电炉风扇 |  |  |  |  |
| 12 | 电炉加热电路板 |  |  |  |  |
| 13 | 白金网 |  |  |  |  |
| 14 | 燃烧管洗涤器 |  |  |  |  |
| 15 | 陶瓷板 |  |  |  |  |
| 16 | 卤素管 |  |  |  |  |
| 17 | 载气流量电磁阀 |  |  |  |  |
| 18 | 喷射电磁阀 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| 二、NHN-4210设备常用备品备件清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主板 |  |  |  |  |
| 2 | 注射器加热块 |  |  |  |  |
| 3 | 8通阀用传感器 |  |  |  |  |
| 4 | 注射器温度传感器 |  |  |  |  |
| 5 | 泵头(新 型) |  |  |  |  |
| 6 | 室温传感器 |  |  |  |  |
| 7 | 8P转子 |  |  |  |  |
| 8 | 注射器马达 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| 注：以上常用备品、备件及耗材中，单价在2000元及以下的，由乙方负责提供和安装，费用包含在运维及比对合同总金额中，甲方不再另外支付费用；单价在2000元以上的，由甲方自行购买或按照本附件列明的价格向乙方购买，乙方负责免费安装。 |  |  |  |  |  |

投  标  人：                　　　　　               （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：

单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：

年    月    日

（二）法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，代表我方签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

二、资格审查部分

（一）营业执照复印件

（二）资质、人员要求及证明材料

- （三）信用中国网站下载的信用报告和市生态环境局、当地生态环境局官网公示环保处罚查询结果。

（四）其他资料

1、投标保证金（注：以转账支票或电汇形式交纳投标保证金的提供以下资料）

（1）企业基本账户开户证明文件

（2）银行转账或电汇回单

三、响应评审部分

（一）请按第五章服务内容及要求一、二、三、五作实质性响应承诺，格式自拟。

（二）请按第五章服务内容及要求四提供详细的运维方案和设备有效性比对方案，方案需符合《水污染源在线监测系统运行技术规划》（HJ 355-2019）要求，内容包括但不限于运维和比对的周期、内容、突发事件应措施等，格式自拟。