华龙榨菜厂装箱车间二线吊顶及照明系统改造工程

施工技术方案

一、工程概况

1.1 工程背景

本工程改造区域定位于装箱车间二线。车间内原设有硅酸盖板吊顶区域，该吊顶系统已投入使用超过十年，目前存在龙骨锈蚀、变形严重，硅酸盖板破损及局部脱落等缺陷，对车间环境与安全生产构成显著隐患。现计划对原有吊顶及配套照明系统实施拆除，更换为规格600mm×600mm的耐腐蚀铝扣板吊顶系统，并重新敷设照明线路，安装规格600mm×600mm、功率不低于36W的照明灯具及相关电气设施。

1.2 改造范围

包括拆除原有吊顶系统（含龙骨、丝杠、硅酸盖板）、照明线路及灯具，并进行建筑垃圾清运及合规处置；新安装铝扣板吊顶系统，包括龙骨与吊杆系统，吊顶高度约4米（原屋面板高度约8米）；新敷设照明线路，安装规格600mm×600mm、功率≥36W的照明灯具；施工期间需对车间内现有设备搭设防护设施，避免施工造成设备损坏。

1.3 总工期：8日历天。

二、施工部署

2.1 施工顺序

- 1. 设备防护设施搭设

- 2. 原有吊顶、线路及灯具拆除

- 3. 拆除垃圾清运与处置

- 4. 新吊顶龙骨及吊杆安装、照明线路敷设

- 5. 铝扣板吊顶安装

- 6. 照明灯具安装及调试

- 7. 竣工验收及现场清理

2.2 工期进度安排

（具体进度安排依据实际情况另行制定）

| 工期天数 | 施工内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1天 | 完成作业区域设备防护设施搭设及验收 | 采用钢管脚手架+彩条布封闭防护，覆盖所有涉及设备 |
| 第2天 | 完成原有照明灯具、线路拆除及原有硅酸盖板、龙骨、丝杠拆除、拆除垃圾的分类清运及现场初步清理 | 全程断电作业，拆除时做好防坠落防护，建筑垃圾外运由施工单位自行按环保要求处置 |
| 第3-4天 | 完成新吊顶吊杆定位、安装及主副龙骨安装调试，完成照明线路的穿管敷设、接线及绝缘测试 | 严格按照弹线定位施工，确保龙骨水平度，线路穿PVC管保护，接头做绝缘处理 |
| 第5-6天 | 完成600mm×600mm铝扣板吊顶整体安装 | 保证扣板拼接平整，缝隙均匀 |
| 第7天 | 完成600mm×600mm、不低于36W照明灯具安装及通电调试 | 灯具嵌入式安装，与吊顶贴合紧密 |
| 第8天 | 完成工程全面验收及场地彻底清理 | 提交验收资料，恢复作业区域整洁 |

三、主要施工方法及技术参数要求

3.1 设备防护设施搭设：根据现场实际情况对施工区域设备进行防护，要保证在施工过程中设备不会被损坏。

3.2 原有设施拆除

- 电气拆除：切断作业区域总电源，悬挂“禁止合闸”标识，按序拆卸照明灯具、接线盒，再拆除穿线管及线路；拆除过程中应避免拉扯线路，防止影响其他区域电气系统。

- 吊顶拆除：从边缘区域开始逐块拆除硅酸盖板，再按顺序拆除副龙骨、主龙骨及吊杆丝杠；拆除时须采用绳索缓慢下放构件，严禁高空抛掷。

- 垃圾处置：拆除产生的建筑垃圾（硅酸盖板、锈蚀龙骨）须用编织袋封装，运至指定建筑垃圾消纳场；可回收金属材料（丝杠、灯具金属部件）应单独收集并统一处理。

3.3 新吊顶安装技术参数及要求

- 吊杆及龙骨参数：

- 吊杆：采用φ10mm热镀锌丝杠，表面应无锈蚀、毛刺，间距不大于1200mm，安装垂直偏差不超过2mm，与屋面板连接须使用M12×100mm膨胀螺栓固定。

- 主龙骨：采用50系列轻钢龙骨，壁厚不低于1.5mm，经热镀锌处理，间距不超过1200mm，水平偏差不超过3mm/10m。

- 副龙骨：采用38系列轻钢龙骨，壁厚不低于1.0mm，热镀锌处理，间距600mm，须通过专用挂件与主龙骨可靠连接。

- 铝扣板参数：

- 规格：600mm×600mm×0.8mm，尺寸偏差不超过±0.5mm，板面应平整、无变形。

- 品牌要求：西铝、法狮龙、楚楚或同档次及以上品牌。

- 材质：须为AA1050纯铝合金板材，厚度不低于0.8mm，表面经静电粉末喷涂处理，涂层厚度不低于60μm。

- 耐腐蚀性能：须符合GB/T 10125-2012标准，中性盐雾试验480小时无锈蚀、起泡或剥落。

- 安装要求：

- 弹线定位：按吊顶高度4米要求，于墙面弹出水平控制线，经水平仪校准，控制线水平偏差不大于1mm/5m。

- 龙骨安装：吊杆与主龙骨通过专用吊件连接，主龙骨调平后固定，副龙骨与主龙骨须卡接牢固，拼接部位应使用专用连接件加固，确保无松动。

- 铝扣板安装：应从吊顶一角起始，将铝扣板依次嵌入副龙骨卡槽，轻压确保扣板与龙骨卡接紧密，板间拼缝应均匀一致，宽度不大于0.5mm，整体平整度偏差不超过2mm。

3.4 照明系统安装技术参数及要求

- 照明线路参数：

- 导线：采用BV-2.5mm²铜芯聚氯乙烯绝缘导线，导体电阻不大于7.41Ω/km，绝缘耐压不低于450/750V，品牌须为鸽牌、远东或同档次及以上。

- 穿线管：采用φ20mm PVC穿线管，壁厚不低于1.2mm，耐冲击性能须符合GB/T 14823.2-2008标准，弯曲半径不小于管径的6倍。

- 照明灯具参数：

- 规格：600mm×600mm嵌入式LED平板灯，外形尺寸偏差不超过±0.5mm。

- 品牌要求：欧普、雷士或同档次及以上品牌。

- 性能：额定功率不低于36W，光效不低于100lm/W，色温4000K（中性白光），显色指数Ra≥80，防护等级IP40，符合GB 7000.1-2015标准。

- 安装要求：

- 线路敷设：线管应沿吊顶龙骨上方敷设，固定点间距不超过1000mm，接线采用暗装式接线盒，盒面与吊顶板平齐，导线接头须在盒内完成并以绝缘胶带包裹不少于三层，线路绝缘电阻不低于0.5MΩ。

- 灯具安装：灯具应嵌入铝扣板预留洞口，通过专用卡扣与副龙骨固定，边框与吊顶板须贴合紧密，缝隙不超过0.3mm，所有灯具须可靠接地，接地电阻不大于4Ω。

- 调试：通电前须核查线路连接正确，通电后逐盏检验灯具亮度均匀性，确保无频闪、暗区，开关控制灵敏可靠。

四、质量标准及验收要求

4.1 吊顶工程质量标准

- 龙骨安装：主、副龙骨安装牢固无松动，主龙骨水平偏差≤3mm/10m，副龙骨间距偏差≤5mm。

- 铝扣板安装：板面平整无翘曲变形，表面平整度偏差≤2mm，接缝直线度偏差≤3mm，接缝高低差≤0.5mm，拼缝应均匀一致。

- 防腐要求：吊杆及龙骨热镀锌层应完整，无锈蚀剥落；铝扣板涂层无划痕、起泡。

- 验收依据：《建筑装饰装修工程质量验收标准》。

4.2 电气工程质量标准

- 线路敷设：线管走向合理、固定牢固，导线无损伤，绝缘电阻≥0.5MΩ，接地电阻≤4Ω。

- 灯具安装：灯具定位准确、安装牢固，边框与吊顶贴合严密，无松动或倾斜。

- 通电调试：所有灯具应正常点亮，亮度均匀，开关控制灵敏，无频闪、异响，线路无过热或打火现象。

- 验收依据：《建筑电气工程施工质量验收标准》。

4.3 竣工验收要求

- 施工单位应提交完整的竣工资料，包括材料进场检验报告、隐蔽工程验收记录、灯具调试记录等，由甲方、综合管理部与施工单位共同进行现场验收，依据质量标准逐项检查，合格后签署竣工验收单。对验收不合格项，须在24小时内完成整改并重新报验，直至通过验收。

五、安全文明施工措施

- 高空作业安全：作业人员必须佩戴安全帽、安全带，并做到高挂低用；高空作业面下方应设置警戒区域及警示标识，禁止无关人员进入；脚手架上操作时脚下须铺设牢固竹跳板，严禁超载堆放材料。

- 用电安全：施工用电实行三级配电两级保护，开关箱内装设漏电保护器，漏电动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s；电气作业人员必须持证上岗，操作时佩戴绝缘手套、穿绝缘鞋。

- 消防及防尘：作业区域须配备2具4kg干粉灭火器，严禁现场吸烟及动用明火；拆除期间应采取喷雾降尘措施，抑制灰尘扩散。

- 文明施工：材料应分类堆放整齐、标识清晰；每日施工结束后须清理现场垃圾，保持作业区整洁；施工过程中应控制噪声，避免扰民，优先安排工作日白天作业。

- 每日安全交底：施工前须由安全管理员对作业人员进行安全技术交底，明确风险及防范措施，并保存交底记录。

六、工期保证措施

- 材料提前进场：所有主材（铝扣板、龙骨、灯具、导线）及辅材须于施工前3天完成采购、检验与进场，确保材料质量符合要求，避免延误工期。

- 交叉作业协调：合理组织吊顶安装与电气敷设的交叉作业，在线管敷设阶段同步进行龙骨安装，以减少工序间隔时间。

- 进度跟踪管控：项目负责人每日核查施工进度，如发生滞后须及时调整人力配置或延长作业时间，确保总工期不受影响。

- 应急预案：针对材料供应延迟、设备故障等突发情况，须提前备妥应急材料与备用设备供应商，确保问题发生时能迅速响应，最大限度减少对工期的影响。

七、售后服务承诺

- 质保期限：吊顶与电气工程质保期均为2年，自竣工验收合格之日起计算。

- 质保服务：质保期内因施工或材料质量导致的吊顶变形、灯具及线路故障，施工单位提供免费维修或更换；非质量问题导致的损坏，提供有偿维修，仅收取材料成本费用。

- 响应时间：接到报修通知后2小时内响应，24小时内抵达现场处理（特殊情况除外）。

- 质保期满后：提供终身成本价维修服务，定期回访客户，了解使用状况并提供维护建议。