龙潭原料加工厂更衣间改造与新建柴油库房维修改造施工方案

一、工程概况

（一）项目背景

为消除安全隐患、改善员工工作环境、规范生产现场管理，保障厂区安全生产持续稳定，拟对龙潭原料加工厂更衣间实施布局改造、对柴油库房进行独立新建升级，具体改造需求及参数依据《关于龙潭原料加工厂更衣间与柴油库房维修改造事宜的请示》执行。

（二）项目范围

- 1.更衣间改造：对原有39㎡更衣间（分男女区）重新规划布局，涵盖隔墙砌筑、墙面装饰、水电安装、洁具配置、更衣柜和鞋架布设等内容，满足女50人、男15人更衣及卫生防护需求，符合食品企业管理规范。

- 2.柴油库房新建：独立新建6m×5m的柴油库房，涵盖基础施工、主体砌筑、屋面浇筑、防火防爆防雷防静电设施安装等，消除原有安全隐患，满足危险区域安全管理规范。

二、施工准备

（一）材料准备

- 1.按施工方案选型采购材料，所有材料需提供质量合格证明文件：

- 土建类：24标准砖、水泥、砂石、双层双向钢筋、热镀锌矩管、九夹板、塑料扣板、白色内墙砖；

- 安装类：成品洗手盆/洗脚池、进户防盗门/门禁系统、门帘、防爆照明设备、子母防火门、百叶窗、消防器材；

- 特种材料：符合食品卫生标准的洁具、防爆防静电配件、防渗防水材料。

- 2.材料进场后分类堆放，做好防潮、防火、防损坏保护。

（二）现场准备

- 1.清理更衣间原有老旧设施（由生产厂实施）、柴油库房原场地杂物，平整施工区域；

- 2.接通临时施工水电，设置临时防护围挡，确保施工不影响厂区正常生产；

- 3.柴油库房施工区域划定作业警示区，设置防火标识。

三、主要施工工艺及方法

（一）更衣间改造施工

- 1.原有设施拆除：拆除更衣间原有破损墙面、储物柜、旧水电管线，清理建筑垃圾至指定地点。

2.隔墙砌筑：砌筑前按规范要求设置拉结筋，沿墙高每隔500mm配置2φ6通长拉结筋，拉结筋与主体结构（柱、墙）采用预埋或植筋方式可靠连接，伸入隔墙内的长度不应小于1000mm（隔墙长度不足1000mm时伸至墙端），拉结筋末端做90°弯钩；采用24标准砖砌筑18墙，高度3.3m，砌筑过程中保证拉结筋位置准确、与砖缝灰浆紧密贴合，砂浆配比符合规范，墙体垂直度、平整度偏差控制在允许范围内，砌筑完成后做好养护。按规范要求设置构造柱、墙体顶部设置压顶，配筋4Φ12，箍筋Φ6@200。

- 3.墙面装饰：墙面底部四周粘贴300×600白色内墙砖（选用东鹏、马可波罗等一线品牌，砖体厚度不低于10mm），高度1.8m，粘贴前清理墙面基层，采用水泥砂浆粘贴，确保砖缝均匀、无空鼓；1.8m以上墙面刮腻子找平后做食品接触级耐擦洗涂料，涂料选用符合食品厂环保要求的产品，做到色泽均匀、无流挂。

- 4.吊顶安装：安装40×80×3热镀锌矩管龙骨，间距0.6m，确保龙骨水平牢固；依次安装九夹板（厚度≥14mm）硬防护、塑料扣板吊顶，扣板拼接紧密、无翘边，保证吊顶龙骨为上人型，满足原料厂的使用需求。

- 5.水电安装：给排水系统：铺设PPR给水管及UPVC排水管，做好管道试压、闭水试验，确保无渗漏；电气系统：布设照明线路、插座，穿管保护，线路接头牢固，安装符合食品厂安全标准的开关灯具。

- 6.门窗及门禁安装：安装含配套门套的304不锈钢进户门：门体钢板厚度不低于1.0mm，所有五金配件采用304不锈钢材质，调试后门体开关顺畅无卡顿、异响。安装门禁系统并完成调试，确保门禁识别、开锁、闭锁等各项功能正常运行。安装3道室内门帘，固定牢固、无脱落风险。

- 7.洁具配置：安装成品洗手盆3组、洗脚池1座，做好防水密封，连接给排水管道，调试出水、排水功能。

- 8.更衣柜及鞋架布设（由生产厂自行购买）：按现场实际布局摆放304不锈钢成品更衣柜（女区容纳50人、男区容纳15人）及鞋架，确保摆放整齐、使用方便。

（二）柴油库房新建施工

1.基础施工（筏板加独立桩基础）：

- ①前期基底处理：对施工区域进行多余土方开挖，开挖至设计标高并碾压土层，铺设30cm厚片石。

②四角人工挖孔桩：桩径为0.8m、桩长2m（可依据现场地质结构微调深度），桩身混凝土强度等级C25；钢筋采用HRB400级，主筋为Φ12@300（沿桩周均匀布置6根），箍筋为Φ6@250（桩身通长设置，桩顶1m范围加密至@150）；桩底铺设10cm厚碎石垫层夯实找平。

- ③筏板基础：尺寸为长6.3m×宽5.3m×厚0.25m，混凝土强度等级C30，内掺占水泥用量5%的水泥基渗透结晶型防渗剂；钢筋采用HRB400级，双层双向配置Φ10@250，筏板周边设置10cm高混凝土翻边。

- ④基础梁：与筏板整体浇筑，混凝土强度等级C30；截面尺寸为200mm（宽）×300mm（高），主筋采用HRB400级Φ12@250，箍筋采用Φ6@250（梁端1.5倍梁高范围加密至@150），沿筏板纵横向通长布置。

2.地面防渗漏施工：

采用一布三涂环氧树脂进行防渗漏处理，施工前需确保基层平整干燥，环氧树脂涂层均匀连续，玻纤布铺设平整无空鼓、褶皱；库房低处设置1处积水收集点，收集点区域做5%坡度找坡处理，保证水顺畅汇集至收集点。

3.砌体及构造柱施工：

采用24标准砖砌筑墙体，层高3m，沿长方向设置隔墙，外墙做清水墙，室内墙面先做内墙水泥砂浆抹灰，再做内墙涂料；墙体四角设置构造柱（长方向隔墙位置增设构造柱），构造柱截面尺寸为240mm×240mm，钢筋采用HRB400级主筋Φ12，箍筋Φ8@200，严格按要求绑扎钢筋、支模、浇筑C30混凝土，构造柱顶部预留防雷设施连接点；墙体顶部设置圈梁，圈梁截面尺寸为240mm×180mm，钢筋采用HRB400级主筋Φ12@200，箍筋Φ8@200，与构造柱可靠锚固连接。

4.屋面施工（该柴油房内空尺寸5.5mx4.5m）：

现浇双层双向钢筋混凝土屋面，厚度0.12m，屋面钢筋采用HRB400级Φ10@150双层双向布置；设置四面不小于0.5m宽的雨棚，雨棚钢筋采用HRB400级Φ8@200双向布置；

屋面做好找坡、防水处理，采用SBS改性沥青防水卷材，确保屋面无积水、无渗漏。

5.防爆防雷及附属设施安装：

屋面安装防雷设施，与构造柱可靠连接，做好接地测试，接地电阻应符合规范要求；

安装防爆照明系统、防静电接地装置，所有电气设备应采用防爆型，线路穿防爆管保护；

安装通风设施，配合百叶窗确保库房通风顺畅，满足防爆要求。

6.门窗安装：

安装1樘1.2m×2.1m子母防火门，确保门体关闭紧密，防火密封条完好；

安装2个1m×0.6m百叶窗，固定牢固，叶片角度调节顺畅。

7.消防设施配置：按危险区域规范配置干粉灭火器、防火沙箱等消防器材，设置明显消防标识。

四、质量保证措施

1.材料质量管控：所有主材需先送样，经厂里确定后方可进行购买；所有到厂材料必须验收，核对合格证明文件，验收合格后方可投入使用，严禁不合格材料进场及使用。

- 2.施工过程管控：执行“三检制”（自检、互检、交接检），每道工序完成后经验收合格，方可进入下一道工序；隐蔽工程（基础、管线）需经生产厂验收后方可隐蔽。

- 3.成品保护：对已完成的墙面、洁具、更衣柜等采取覆盖、围挡保护措施，避免施工过程中损坏。

- 4.规范执行：严格按照国家相关施工规范及设计要求施工，确保工程质量符合验收标准。

五、安全文明施工措施

- 1.安全管理：每日班前开展安全技术交底，强化施工人员安全意识；柴油库房施工区域严禁明火，动火作业需办理动火审批手续，配备专人监护及灭火器材；临时用电采用三级配电两级保护，线路架空铺设，严禁私拉乱接；特种作业人员必须持证上岗，佩戴相应劳动防护用品。

- 2.文明施工：施工现场每日清理，建筑垃圾集中堆放，定期外运至指定地点；施工噪声控制在厂区允许范围内，避免干扰正常生产；更衣间施工过程中采取防尘措施，防止污染食品生产区域。

- 六、工期计划：总工期30日历天

更衣室布局仅供参考：需根据更衣柜尺寸等进行调整。