白鹤梁厂污水站空气悬浮风机购置招标说明书
一、招标条件

本招标项目白鹤梁厂污水站空气悬浮风机购置，招标人为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司。招标项目资金来源为业主自筹资金，出资比例为100%，项目已具备招标条件，现对白鹤梁厂污水站空气悬浮风机购置进行公开招标。

二、项目概况、技术要求、付款要求及项目限价
2.1项目概况及总体要求
2.1.1 项目概况 

本项目为空气悬浮高速离心鼓风机采购及安装调试项目，设备用于污水处理厂的曝气、送风等工艺，需提供单级高速、空气悬浮轴承、永磁变频直驱的成套设备（含主机、电机、变频器、控制系统、冷却系统、过滤消声组件、管路阀门及附件），要求24小时连续运行、节能高效、低噪免维护。 

2.1.2 编制依据 

- 国家标准：GB/T 1236-2017《工业通风机 用标准化风道进行性能试验》、GB/T 22669-2008《永磁同步电动机》、GB 19761《通风机能效限定值及能效等级》

- 行业标准：ISO 1940-1（动平衡）、ISO 3744（噪声）、ISO 5389（性能试验）

- 项目工艺参数及现场条件 

2.1.3 基本要求 

- 设备为单级高速离心结构，禁止罗茨、多级离心等低效机型；

- 采用空气悬浮轴承，无润滑油、无机械接触，设计寿命≥20年，启停次数≥20万次；

- 整机连续运行寿命≥20年，振动烈度≤1.1mm/s，运行噪声≤85dB(A)（距设备1m处） ；

- 设备集成化设计，自带隔音箱体、入口过滤、放空阀、消声器，可直接安装于混凝土基础 。

- 设备表面采取防腐措施、耐高温、抗震、散热性好。 

2.1.4交货期≤60天（合同生效后），交货至现场指定地点并安装完成。
2.2核心技术参数（按项目定制） 

2.2.1 性能参数（单台） 

- 电机功率：≥90KW

- 额定风量：60-70 m³/min（标准状态，0℃、1atm）；

- 额定升压：80 kPa（0.6–0.8bar，按工艺调整）；

- 设计温度：-10℃～50℃，海拔≤1000m；

- 调节范围：45%–100%额定风量，变频无级调速；

- 整机效率：额定工况下轴效率≥85%，节能率较罗茨风机≥30%。

- 最大噪音：80dB,  加装消音器。 

2.2.2 配置参数 

- 数量：1台

- 电源：380V/50Hz/3相，电压波动±10%可正常运行 ；

- 防护等级：主机IP54，电机IP65，控制柜IP55 ；

- 冷却方式：风冷/二段式风冷（禁止水冷，避免漏水风险）。 

2.3设备技术要求 

2.3.1 主机（单级高速离心鼓风机） 

- 结构：单级、悬臂式、直驱，无联轴器、无齿轮箱，简化结构、降低故障点；

- 叶轮：高强度锻造铝合金/钛合金，五轴CNC加工，三元流设计；动平衡等级≥G2.0（ISO 1940-1），设计寿命≥30年 ；

- 机壳：HT250高强度铸铁/铸铝，流道精密加工，喷砂防腐+环氧漆喷涂 ；

- 轴承：空气悬浮轴承，材质钛合金+特氟龙+纳米银离子，允许反转设计；无润滑油、无机械磨损，温度≤80℃，实时监测轴承温度、位移、振动；

- 密封：迷宫式密封，设计寿命永久，无泄漏。 

2.3.2 高速永磁同步电机 

- 类型：永磁高速同步电机，直驱叶轮，无需减速机构；

- 效率：额定点效率≥97%（GB/T 22669-2008），绝缘等级H级（F级温升考核） ；

- 冷却：风冷，绕组温升≤105K，确保高温环境稳定运行 ；

- 保护：内置过热、过载、缺相、接地保护，失电自动保护，防止轴承损坏。 

2.3.3 变频驱动单元 

- 类型：高性能矢量变频器，与磁轴承控制器集成或独立设计 ；

- 品牌：国际一线品牌，西门子、三菱、ABB、丹佛斯等同等品牌；

- 效率：额定效率≥98%，满载THDi＜5%，抑制谐波污染 ；

- 功能：变频调速、软启动、过载/过压/欠压/短路保护、故障自诊断。 

2.3.4 控制系统

- 配置：就地控制柜+触摸屏（MI-COM专用控制器），支持本地/远程控制；

- 监测参数：实时显示风量、压力、转速、电机温度、轴承温度/位移/振动、电流、电压、功率 ；

- 保护功能：喘振保护、超温保护、过载保护、失电保护、振动保护、反转保护，故障自动报警并停机 ；

- 通讯：支持MODBUS-RTU/TCP、Profinet等协议，可接入DCS/SCADA系统 ；

- 操作：触摸屏中文界面，参数设定、状态监控、历史数据查询、故障记录导出。

- 触摸屏品牌要求：国际一线品牌，国际一线品牌，西门子、三菱、欧姆龙等同等品牌 

2.3.5 辅助系统 

- 入口过滤：高效空气过滤器，过滤精度≤5μm，防止灰尘进入轴承/叶轮，滤芯可更换；

- 放空阀：自动内置式放空阀，启动/停机/故障时自动放空，防止喘振，无需手动操作；

- 消声器：入口/出口配置抗性+阻性复合消声器，降噪量≥25dB(A)；

- 冷却系统：电机/轴承专用风冷系统，二段式设计，散热效率高，无漏水风险；

- 箱体：钢制箱形外壳，内置隔音棉，可直接落地安装，减震垫标配 。 

2.4供货范围 

2.4.1空气悬浮高速离心鼓风机主机（含叶轮、机壳、空气轴承、永磁电机）；

2.4.2变频驱动单元（变频器、控制器、动力电缆）；

2.4.3就地控制系统（控制柜、触摸屏、PLC、通讯模块）；

2.4.4辅助系统（入口过滤器、放空阀、消声器、冷却风机、隔音箱体、减震垫）；

2.4.5进出口柔性接头、法兰、螺栓、垫片等管路附件；

2.4.6随机资料（合格证、说明书、图纸、出厂试验报告、材质证明）；

2.4.7安装、调试、培训、质保期内维修服务。 

2.5试验与验收 

2.5.1 出厂试验 

- 性能试验：按ISO 5389标准，测试风量、压力、转速、效率、噪声，出具试验报告；

- 动平衡试验：叶轮动平衡等级≥G2.0 ；

- 电气试验：电机绝缘、耐压、接地电阻测试；变频器功能测试 ；

- 连续运行试验：空载+满载连续运行≥4小时，无异常振动、温升、噪声。 

2.5.2 现场验收 

- 安装就位后，进行单机试运行、联动试运行，连续运行≥72小时，各项参数达标；

- 验收标准：性能参数符合技术要求，无泄漏、无异常噪声、振动≤1.1mm/s，轴承温度≤80℃ ；

- 资料验收：提供完整的随机资料、试验报告、竣工图纸。 

2.6质保与服务 

2.6.1 质保期 

- 整机质保≥24个月（自验收合格之日起），空气轴承、电机、变频器质保≥36个月；

- 质保期内，因设备质量问题导致故障，免费维修、更换零部件，12小时内响应，48小时内到达现场。 

2.6.2 技术服务 

- 免费安装指导、调试、操作培训（现场+理论）；

- 终身技术支持，提供备品备件优惠供应，定期回访维护；

- 提供远程诊断服务，快速排查故障 。

2.7付款要求
2.7.1合同签定后，预付30%，作为定金。

2.7.2货到现场，经验收合格，正常运行15天后，支付60%验收款。

2.7.3 留合同金额10%作为质保金，质保期为2年。
2.8项目限价：14万元。
三、投标、开标有关说明
3.1投标咨询及招标文件公告期限：2026年7月9日-7月16日。

3.2招标文件的获取。

3.2.1 凡有意参加投标者，投标人在投标前可在乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/）下载本招标项目的招标文件、答疑、补遗、最高限价等投标截止时间前公布的所有相关资料，投标人应随时关注本招标项目所有相关信息，不论投标人下载与否，都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

3.2.2  投标人可通过招标公告公布电话或者发送邮件到yuanyuan@flzc.com提出疑问，提问时间从本公告发布至 2026 年 7 月 10 日 17 时 00分前。

3.2.3  招标人应在 2026 年 7 月 11 日 17 时 00 分前通过电话回复或者在乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/html/index.html）发布澄清或修改。
3.3 投标文件递交及开标

3.3.1投标文件递交截止时间：2026年7月16日9时30分（北京时间）。

3.3.2投标文件递交方式：请在投标文件递交截止时间之前按邮件名称“ⅩⅩⅩ公司投标白鹤梁厂污水站空气悬浮风机购置”发送至yuanyuan@flzc.com（招标指定邮箱），邮件附件为PDF扫描格式的投标文件。

3.3.3逾期送达的、未送达指定地点或邮箱的，招标人将予以拒收。
3.3.4开标时间：2026年7月16日9时30分（北京时间）。

3.3.5开标地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司当日指定会议室。

3.4投标有效期：90日历天（从提交投标文件截止日起计算）。

3.5重新招标和不再招标
3.5.1重新招标的情形

3.5.1.1投标截止时间止，投标人少于 3 个的（本款只适用于首次招标）；

3.5.1.2经评标委员会评审后否决所有投标的；

3.5.1.3经评标委员会评审后部分投标被否决，因有效投标人不足三个使得投标明显缺乏竞争的（本款只适用于首次招标）；

3.5.1.4法律法规规定的其他情形。

3.5.2重新招标和不再招标：重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标文件规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标。
四、投标人资格要求

4.1投标人具备独立的法人资格以及有效的营业执照，提供营业执照复印件并加盖投标单位鲜公章。属于分公司或代理商的，还须附总公司或总部的委托授权书和营业执照，并加盖总公司或总部单位鲜公章。

4.2质量认证：投标人具备有效的ISO9001质量管理体系认证证书，提供证书复印件并加盖投标单位鲜公章。
4.3业绩证明：2023年1月1日起至投标截止日止，投标人具有2个类似项目业绩证明（单个合同金额≥10万元），提供2个供需双方签字盖章的业绩合同关键页复印件并加盖投标单位鲜公章。
4.4 投标人具有良好的信誉，提供招标文件公告期限日内查询的信用报告并加盖投标单位鲜公章或由评标委员会参照信用中国网站查询的结果评审。
4.5投标人须缴纳投标保证金0.2万元，投标保证金的到账截止时间同投标文件递交截止时间。非中标候选人投标保证金在开标结束后10个工作日内无息退还，中标候选人投标保证金在签订合同后10个工作日内无息退还。投标保证金汇入行信息如下：

户名：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

开户行：中信银行重庆涪陵支行

账 号：7422010182100003830

投标人从企业的基本账户（开户行）在投标文件递交截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至指定的投标保证金账户。投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“白鹤梁空气悬浮风机投标保证金”。投标保证金银行缴款回单和企业基本账户开户证明文件 扫描件请随同资质文件发送至yuanyuan@flzc.com（招标指定邮箱）。   

注：投标人在中标后无正当理由拒绝签订合同、开展业务，签订合同时间超过收到中标通知书后15日、投标资料弄虚作假者一经招标方发现，招标方将依法没收投标保证金，并取消中标资格。              
五、评标方式


本次评标采用经评审的最低投标价法，分为资格评审、响应性评审和商务标评审三个环节。

资格及响应性评审均合格的投标人方能进入商务标评审，否则作废标处理。

5.1资格评审

该项为符合性评审。资格评审主要从所提供企业资质资料是否完整且符合要求等方面进行评判，符合要求为合格，否则为不合格。招标方根据实际情况确定是否进行资格复审。若在资格复审中发现不符或弄虚作假的，则招标方有权取消投标单位的中标候选资格。

5.2响应性评审

投标人须对本招标说明书中“二、项目概况、技术要求、付款要求”等条款内容作出响应，完全响应为合格，否则为不合格。
5.3商务标评审。

对入围商务标投标人的投标报价进行比价评审。若投标人开具增值税专用发票税率不一样时，按无税报价进行比价评审。
5.4中标单位的确定

入围商务标的投标人按投标报价由低到高依次确定为第一、第二、第三中标候选单位。若投标报价相同，则以营业执照注册资金较高者排名优先。第一中标候选单位有与招标方洽谈签订合同的优先权，洽谈成功即为中标单位。若自动放弃或合同谈判未达成一致，则招标方与第二中标候选单位洽谈签订合同，依次类推。合同洽谈成功的候选单位即为中标单位。
 5.5中标价的确定

以中标单位投标报价作为中标价。

六、投标文件编写与递交

6.1资质文件。包括该说明书投标人资格要求中所涉及的证照资料及相关支撑文件或说明；投标保证金银行缴款回单和企业基本账户开户证明文件；企业基本情况介绍；承诺书；法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。

6.2 响应性文件。投标人须对本招标说明书中“二、项目概况、技术要求、付款要求”条款作出响应，格式自拟；具体响应包括：交货期≤60天、核心技术参数、设备技术要求、供货范围、试验与验收、质保与服务、付款要求等内容；上述内容完全响应为合格，否则为不合格作废标处理。
6.3商务文件。投标人须按核心技术参数要求、设备技术要求、供货范围要求等内容进行明细报价（包括主要设备品牌、型号、数量、单价及金额等）并汇总金额，格式自拟，报价表须加盖投标单位鲜公章。报价为含税报价，报价货币为人民币，保留小数点后两位，请注明开具增值税专用发票类型及税率。
以上投标文件请按投标文件格式编写顺序扫描成PDF格式，在投标文件递交截止时间之前按邮件名称“ⅩⅩⅩ公司投标白鹤梁厂污水站空气悬浮风机购置”发送至yuanyuan@flzc.com（招标指定邮箱）。
七、投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：
7.1.投标人在投标和评选期间有企图影响投标结果等不公平竞争行为的。

7.2未按照《招标说明书》内容要求制作的投标书。

7.3投标书未按要求盖章。

7.4对投标文件内容作擅自改动的。

7.5未在规定时限内递交标书者。

7.6未按时缴纳投标保证金者。

7.7 投标报价超过最高限价的（如有）。

7.8投标人在投标过程中向投标方提供虚假证明材料的。   

7.9本次招标不接受联合体投标，不接受合同分包、转包，否则作为废标处理。   

八、相关咨询

8.1业务咨询

联系人：荆老师   联系电话：13308254119    

8.2投标咨询   

联系人：黄老师   联系电话：13101153562

投标文件组成及格式
9.1.1投标文件的组成为资格文件、商务文件。

9.1.2投标文件格式附后

白鹤梁厂污水站空气悬浮风机购置
投 标 文 件
投标人： 　　 　　 　　（盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）
    年    月    日

目录

1.资格文件
（1）营业执照，属于分公司或代理商的，还须附总公司或总部的委托授权书和营业执照。

（2）ISO9001质量管理体系认证证书

（3）2个类似项目业绩证明（单个合同金额≥10万元）
（4）信用中国网站查询的信用报告

（5）投标保证金银行缴款回单和企业基本账户开户证明文件

（6）投标人基本情况表

（7）承诺书

（8）法定代表人身份证明

（9）授权委托书（如有）

2.响应性文件
3.商务文件

1.资格文件
（1）营业执照复印件并加盖投标单位鲜公章。属于分公司或代理商的，还须附总公司或总部的委托授权书和营业执照，并加盖总公司或总部单位鲜公章。

（2）有效的ISO9001质量管理体系认证证书复印件并加盖投标单位鲜公章。
（3）2个（单个合同金额≥10万元）供需双方签字盖章的业绩合同关键页复印件并加盖投标单位鲜公章。
（4）招标文件公告期限日内查询的信用报告，并加盖投标单位鲜公章。

（5）投标保证金银行缴款回单和企业基本账户开户证明文件，并加盖投标单位鲜公章。

（6）投标人基本情况表
白鹤梁厂污水站空气悬浮风机购置

投标人基本情况表
	投标人名称（盖单位鲜公章）
	

	账号（基本账户）
	

	开户行（基本账户）
	

	企业法人代表
	
	业务联系电子邮箱
	

	业务联系人
	
	业务联系人电话
	

	企业基本情况介绍(含业绩)
	


（7）承诺书

承 诺 书

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

我单位全面研究了白鹤梁厂污水站空气悬浮风机购置招标文件及附件，我们将按招标文件中的所有规定对合同的完成承担全部责任和义务。

我单位同意按招标说明书要求递交投标文件，含资质文件、响应文件和商务文件。

我们完全同意评标委员会和招标人按招标方的评标方式，根据相关法规确定中标单位的要求，并同意自行承担为投标所发生的—切费用。

我们所递交的投标文件已充分考虑了各种外部因素对报价的影响；并同意投标文件规定的投标截止时间。

我单位的投标有效期为：90日历天（从提交投标文件截止日起计算）。

如果在投标截止后，我单位在投标有效期内撤回投标，同意贵方不退还我单位的投标保证金。

我单位已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解上述文件的内容并同意放弃对上述文件的内容有不明及误解的追究权利。

我单位承诺我们的投标文件中有关资格的证明文件、服务能力文件和商务文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我单位将承担由此造成的一切后果。

如果我单位中标，我们同意按中标结果洽谈、签订合同。

 投标人：                     （盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名或盖章）

                        年   月   日

（8）法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投标人名称：                                    
单位性质：                                     
地    址：                                     
成立时间：    年    月    日

经营期限：                                     
姓    名：    性别：    年龄：    职务：    

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

      投标人：                （盖单位鲜公章）
    年    月    日
注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（9）授权委托书

授权委托书

本人    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：   
。 

代理人无转委托权。

投标人：                　　　　　        （盖单位鲜公章）
法定代表人：              （签名或盖鲜章）

身份证号码：                        
委托代理人：                  （签名）

身份证号码：                           
单位电话（座机）：                              

委托代理人电话（手机）：                                          
附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

    年    月    日
注：1.法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

2.响应性文件。投标人须对本招标说明书中“二、项目概况、技术要求、付款要求”条款作出响应，格式自拟；具体响应包括：交货期≤60天、核心技术参数、设备技术要求、供货范围、试验与验收、质保与服务、付款要求等内容；上述内容完全响应为合格，否则为不合格作废标处理。

3.商务文件。投标人须按核心技术参数要求、设备技术要求、供货范围要求等内容进行明细报价（包括主要设备品牌、型号、数量、单价及金额等）并汇总金额，格式自拟，报价表须加盖投标单位鲜公章。报价为含税报价，报价货币为人民币，保留小数点后两位，请注明开具增值税专用发票类型及税率。
4

