
华民榨菜厂精制车间维修改造项目施工方案
一、工程概况
本工程为车间净化隔断工程，主要施工内容包含用50型中空玻镁净化板隔墙、铝合金物流卷帘门、中空玻镁人流门、铝合金窗、排水沟槽改造及不锈钢盖板安装，改造后整体满足车间功能分区净化隔离要求。本工程隔墙统一采用5cm厚中空玻镁板，板材钢板厚度0.5mm，符合洁净区域使用要求。本工程总工期15天，报价单位需提供2个及以上同类或相似工程案例，税金要求提供税率不低于3%的增值税专用发票。
二、编制依据
1.建设单位提出的空间使用需求及技术要求
2.《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013
3.《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018
4.《金属围护系统工程技术标准》JGJ/T 474-2019
5.本项目现场实测数据及预算清单
三、主要分项工程施工技术方案
（一）50型中空玻镁净化板隔墙工程（隔墙高3.2m,总面积约320m2）
材料要求：本工程采用5cm厚中空玻镁净化板，双面钢板厚度0.5mm，芯材为中空玻镁，具备防火A级、防潮防腐蚀、强度高、易清洁的特性，符合洁净区域使用要求；配套采用50系列铝合金型材做骨架及边框，型材厚度满足结构承重要求；所有阴阳角位置预制备适配圆弧型材，采用圆弧铝合金一体成型型材（型材最小壁厚不小于1.2mm），圆弧半径统一为50mm，表面光滑无毛刺，满足洁净区域防积尘、易清洁的要求。
施工流程：现场弹线定位→骨架边框制作安装→隔板排版下料→隔板运输吊装→隔板拼接安装→阴阳角圆弧处理→嵌缝塞口处理→整体清理保护
施工要点：
（1）骨架安装时校正垂直度与水平度，与原有地面、顶面、柱面连接牢固，膨胀螺栓间距不大于600mm，整体框架平整度偏差控制在2mm/2m范围内；所有隔墙阴阳角位置，骨架需根据圆弧型材尺寸预留安装空间，保证圆弧角安装后整体平整贴合；
（2）净化板排版时减少非标准板用量，切口整齐无毛边，板间拼接预留5mm嵌缝空隙，采用中性洁净密封胶嵌缝，嵌缝连续饱满、表面光滑无开裂；
（3）隔墙阴阳角位置均需增设圆弧角处理，两块相交净化板拼接完成后，安装一体成型圆弧铝合金型材，型材与两侧净化板接缝对齐，接缝处采用中性洁净密封胶填缝，密封胶表面需打磨收光，保证圆弧过渡流畅、表面光滑无凸起凹陷，避免积尘藏污，满足洁净空间使用要求；
（4）隔墙与原有结构交接位置采用密封胶塞口处理，避免缝隙积尘积污，满足洁净要求。
（二）铝合金物流卷帘门工程
项目参数：计量单位㎡，工程量27.5㎡，共7樘，单樘内空尺寸1.5m×2.3m，
1.材料要求：采用铝合金帘片，表面做静电喷塑处理，配304不锈钢五金配件，门体尺寸匹配预留洞口要求，强度满足物流车辆通行要求。
2.施工流程：洞口复核定位→门框架安装→帘片组装→五金配件安装→调试→清理验收
3.施工要点：
（1）施工前复核预留洞口尺寸，误差超过10mm时提前调整处理，保证门体安装后间隙均匀；
（2）框架与净化隔墙连接牢固，垂直度偏差不大于3mm，水平偏差不大于2mm；
（3）安装完成后进行三次启闭调试，保证门体升降顺畅、限位准确，无卡滞、异响，密封胶条连续封闭，满足洁净隔离要求。
（三）中空玻镁人流门工程（1000mmx2000mm）
项目参数：计量单位樘，工程量7樘，
1.材料要求：门体采用与隔墙同规格5cm中空玻镁板制作，配套全部五金配件均为304不锈钢材质，满足洁净观察需求。
2.施工流程：门洞尺寸复核→门框安装→门体组装安装→五金安装→密封处理→调试
3.施工要点：
（1）门框与隔墙洞口连接牢固，周边缝隙采用密封胶嵌填饱满，表面平整；
（2）合页、门锁、把手等五金安装位置准确，固定牢固，开关门顺畅无晃动；
（3）玻璃安装采用中性密封胶打胶固定，胶缝均匀光滑，无脱胶、气泡，门体关闭后四周密封良好。
（四）铝合金窗工程
项目参数：计量单位㎡，工程量6㎡，
1.材料要求：采用成品铝合金窗，型材壁厚不小于1.4mm，玻璃采用钢化透明玻璃，配套304不锈钢五金配件，满足采光及隔离要求。
2.施工流程：窗洞口复核→窗框定位安装→窗框固定→玻璃及窗扇安装→五金安装→周边打胶密封→清理
3.施工要点：
（1）窗框安装校正水平度与垂直度，与净化墙板连接牢固，周边缝隙填充饱满后打密封胶处理，保证密封性；
（2）窗扇开关灵活，锁闭严密，五金件安装牢固无松动，玻璃无划痕、开裂，打胶光滑顺直，满足洁净区域清洁要求。
（五）剔堵槽沟工程
项目参数：沟槽截面尺寸150mm×200mm，计量单位m，工程量20m，
1.施工要求：按车间排水需求新开排水沟槽，沟槽接入原有车间排水管道，沟槽三面贴砖。
2.施工流程：现场弹线定位→机械剔槽→沟槽清理→接入原有排水管道→沟槽基层处理→三面贴砖→养护→清理
3.施工要点：
（1）剔槽时控制槽体截面尺寸，保证截面尺寸偏差不大于±10mm，避免破坏原有地面结构；
（2）沟槽接入原有管道时做好接口密封处理，无渗漏，槽底找好排水坡度，坡度不小于3‰，保证排水顺畅；
（3）沟槽三面铺贴采用防滑瓷砖，瓷砖粘贴牢固，缝宽均匀，勾缝饱满平整，无空鼓、开裂，满足排水使用及清洁要求。
（六）不锈钢盖板工程
项目参数：计量单位m，工程量20m，
1.材料要求：采用304不锈钢板材加工制作盖板，板材厚度满足承重需求，尺寸匹配沟槽规格。
2.施工流程：沟槽尺寸复核→盖板下料加工→现场安装调整→打胶密封→清理
3.施工要点：
（1）盖板加工尺寸准确，安装后与沟槽边缘贴合紧密，平整度偏差不大于2mm；
（2）盖板安装牢固，开启方便便于清理检修，周边缝隙采用密封胶处理，避免积污积水，满足洁净使用要求。
四、质量验收标准
1.净化板隔墙安装完成后，表面平整、洁净，色泽一致，无裂痕、翘曲及损坏，拼接缝隙均匀顺直，嵌缝饱满光滑；
2.门、窗安装位置准确，开关灵活，密封严密，五金件安装牢固，无锈蚀、损坏；
[bookmark: _GoBack]3.排水沟槽坡度符合要求，无渗漏，贴砖无空鼓开裂，不锈钢盖板安装贴合牢固，满足使用要求；
4.所有分项工程验收符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》及洁净区域使用要求。
附件1：平面布置图

附件1：平面布置图
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